РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  27 декабря 2017  года 	                                         	                            №  112

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2033 годы

В соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Утевка, Собрание представителей сельского поселения Утевка

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017-2033 годы согласно приложение.

2. Признать утратившим силу Решение собрания представителей сельского поселения Утевка от 24.10.2013 № 176 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Утёвочка».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после даты его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Утевка						Ю.А. Марченко

Глава сельского поселения Утевка					А.А. Любаев

«УТВЕРЖДЕНА»

Собранием представителей

сельского поселения Утевка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от «27» декабря 2017г. № 112

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА                                                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2017-2033 Г.Г.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 19 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 32 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 33 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 37 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО | 40 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения Утевка | 41 |
| 3.1 | План развития сельского поселения Утевка | 41 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки сельского поселения Утевка | 47 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 59 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 76 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 80 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения сельского поселения Утевка | 91 |
| 7 | Управление программой | 93 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,    далее - Программа,  сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский, Самарской области, далее  –  с.п.  Утевка,  разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г.: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.мая 2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Утевка.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Утевка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на период 2017-2033 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204: «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Соисполнители Программы | МУП ЖКХ «Утевское» Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с.п. Утевка с 2017 по 2033годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка; Повышение качества предоставляемых услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения с.п. Утевка. |
| Задачи Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с.п. Утевка в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных услуг; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017-2033г.г. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 197 595,5 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение- 51 235,0 тыс. руб.; Водоснабжение- 71 800,5 тыс. руб.; Водоотведение- 74 560,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с.п. Утевка. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка

Инженерное обеспечение сельского поселения Утевка включает в себя:   водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  электроснабжение;  связь.

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Утевка | + | + | + | + | + | - | + | + |
| село Утевка | + | + | + | + | + | - | + | + |
| село Трофимовка | + | + | - | + | + | - | + | + |
| поселок Каменный Дол | + | + | - | + | + | - | + | + |
| поселок Песчаный дол | + | + | - | + | + | - | + | + |

ТС   -  централизованное теплоснабжение;

ВС   -  централизованное водоснабжение;

ВО    - централизованное водоотведение;

ЭС   -  централизованное электроснабжение;

ГС   -   централизованное газоснабжение;

ГК  -    газовые котлы;

ТКО  - вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО  - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

В сельском поселении Утевка централизованное отопление осуществляется только в селе Утевка. Теплоснабжающей организацией является МУП  ЖКХ  «Утевское». Основными потребителями тепловой энергии  являются 2–х этажные  панельные жилые дома и административно–общественные здания. Индивидуальные жилые дома и промышленные объекты отапливается за счет собственных источников тепла.

Отопление административно-общественных зданий и  индивидуальных жилых домов в п. Каменный дол, п. Песчаный Дол, с. Трофимовка осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

Источники тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения

Индивидуальные источники тепловой энергии с.п. Утевка служат для отопления и ГВС индивидуального жилого фонда. В основном это малоэтажный жилой фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Источники централизованного теплоснабжения

В сельском поселении Утевка находится одна действующая котельная № 2 в               селе Утевка. Котельная оборудована 5-ю водогрейными котлами НР-18 суммарной установленной и располагаемой тепловой мощностью 3,47 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 1974 году. Расход тепловой энергии на собственные нужды составляет 0,0079 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепла от котельной № 2 осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

Сведения об источнике  тепловой энергии действующего на территории поселения приведено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Сведения об источнике  тепловой энергии

| Наименование, адрес | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов | УТМ, Гкал/час | Назначение источника теплоснабжения | Потребители тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 село Утевка, ул. 60 лет Советской Власти | Котельная № 2 | НР-18 (5шт.) | 3,47 | отопление | бюджетные и прочие организации, жилые дома |

Основные технические характеристики котлов указаны в табл. 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Технические характеристики котлов котельной № 2.

| № котла | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Мощность Гкал/час | Топливо | Давление кгс/см2 | КПД по паспорту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НР-18 | 1998 | 0,7 | Газ | 3,2 | 85 |
| 2 | НР-18 | 1998 | 0,7 | Газ | 3,2 | 85 |
| 3 | НР-18 | 1998 | 0,69 | Газ | 3,2 | 85 |
| 4 | НР-18 | 1998 | 0,69 | Газ | 3,2 | 85 |
| 5 | НР-18 | 1998 | 0,69 | Мазут | 3,2 | 85 |

Температурный график  95/70 0С, изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, приведен в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3 - Температурный график  95/70 0С

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды |  | Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямая | обратная |  | прямая | обратная |
| +10 | 38 | 34 | -10 | 67 | 52 |
| +9 | 39 | 35 | -11 | 68 | 53 |
| +8 | 40 | 36 | -12 | 70 | 54 |
| +7 | 41 | 37 | -13 | 71 | 55 |
| +6 | 43 | 37 | -14 | 73 | 56 |
| +5 | 44 | 38 | -15 | 74 | 57 |
| +4 | 46 | 39 | -16 | 76 | 57 |
| +3 | 48 | 40 | -17 | 77 | 59 |
| +2 | 49 | 41 | -18 | 79 | 60 |
| +1 | 51 | 42 | -19 | 80 | 61 |
| 0 | 52 | 43 | -20 | 82 | 61 |
| -1 | 53 | 44 | -21 | 83 | 62 |
| -2 | 55 | 45 | -22 | 84 | 63 |
| -3 | 56 | 46 | -23 | 86 | 64 |
| -4 | 58 | 47 | -24 | 88 | 65 |
| -5 | 59 | 47 | -25 | 89 | 66 |
| -6 | 61 | 48 | -26 | 91 | 67 |
| -7 | 62 | 49 | -27 | 92 | 68 |
| -8 | 64 | 50 | -28 | 94 | 69 |
| -9 | 65 | 51 | -29 | 95 | 70 |

Температурный график  95/70 0С наглядно отображен на рисунке № 1.

Рисунок № 1 - Температурный график  95/70 0С отпуска тепловой энергии от котельной № 2

Выбор температурного графика обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости  у потребителя более высокой температуры.

Основное топливо котельной – природный газ, резервное топлива – мазут                    М 100.

Во время отопительного периода в работе находятся 3 котла и два котла остаются в резерве. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 4 котла.

Степень износа котельного оборудования составляет 90%.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из скважины. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной отсутствует.

Приборы учета тепла у потребителей тепловой энергии не установлены.

В котельной № 2 установлено 4 циркуляционных и 1 подпиточный насос. Циркуляционные и подпиточный насосы не автоматизированы.

Основные технические характеристики насосов указаны в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 - Технические характеристики насосов котельной № 2

| № | Тип | Обозначение | Год ввода | Производительность, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об./мин | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | циркуляционный | - | 2011 | 100 | 47 | 2900 | 22 |
| 2 | циркуляционный | - | 2005 | 80 | 30 | 2900 | 30 |
| 3 | циркуляционный | - | 2008 | 80 | 32 | 2900 | 30 |
| 4 | циркуляционный | - | 2008 | 65 | 32 | 2900 | 22 |
| 5 | подпиточный | - | 2005 | 10 | 10 | 2900 | 5,5 |

Потери тепловой энергии в сетях составляют 0,367 Гкал/час или 12% от тепловой мощности котельной № 2.

Организация обслуживающая тепловые сети от котельной №2 –                                   МУП  ЖКХ «Утевское», проводят два раза в год гидравлические испытания сетей в целях выявления ненадежных участков.

Характеристика тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей  села Утевка составляет 3,7 км в двухтрубном исчислении, 91%  тепловых сетей проложены надземным способом и не имеют тепловых камер. Износ сетей составляет более 70%.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Схема тепловой сети показана на рисунке № 2.

Рис. № 2 - Схема тепловой сети от котельной № 2.

Параметры тепловых сетей указаны в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 - Основные параметры тепловых сетей от котельной № 2

| Участок ТС | Тип прикладки ТС | Конструкция тепловой изоляции | Диаметр трубопровода |  |  | Длина т.п.в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наружный, мм | внутренний, мм |  |  |
| Основная магистраль |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – У 1 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 74 |  |
| У 1 – У 2 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 164 |  |
| У 2 – У 3 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 40 |  |
| У 3 –У 4 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 22 |  |
| У 4 – У 5 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 100 |  |
| У 5 – У 6 | надземная | пенополиуретан | 159 | 150 | 100 |  |
| У 6 – У 7 | надземная | пенополиуретан | 114 | 100 | 200 |  |
| У 7 – У 8 | подземная | пенополиуретан | 114 | 100 | 370 |  |
| У 8 –У 9 | подземная | изовермикулит | 114 | 100 | 326 |  |
|  | надземная |  |  |  | 240 |  |
| У9 – У10 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 45 |  |
| У10 – У11 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 45 |  |
| У11– У12 | надземная | изовермикулит | 57 | 50 | 280 |  |
| У12 – У13 | надземная | изовермикулит | 57 | 50 | 97 |  |
| Присоединенные сети |  |  |  |  |  |  |
| У 4 – К 1 | надземная | пенополиуретан | 114 | 100 | 100 |  |
| К 1 – К 2 | надземная | пенополиуретан | 114 | 100 | 780 |  |
| К 2– К 3 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 82 |  |
| К 3 – К 4 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 52 |  |
| К 4 – К 5 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 42 |  |
| К 5 – К 6 | надземная | изовермикулит | 57 | 50 | 120 |  |
| К 3– А 1 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| А 1 – А 2 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| А 2 – А 3 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| А 3 – А 4 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| А 4 – А 5 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| А5– А 6 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 25 |  |
| У11 – Б 1 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 45 |  |
| Б 1 – Б 2 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 45 |  |
| Котельная – В 1 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 82 |  |
| В 1 –В 2 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 46 |  |
| В 2 – В 3 | надземная | изовермикулит | 114 | 100 | 10 |  |
| В 3 – В 4 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 34 |  |
| В 4 – В 5 | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 34 |  |
| В 1 – В 1а | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 35 |  |
| В1а - В1б | надземная | изовермикулит | 76 | 70 | 35 |  |
| В 1 – В1г | надземная | изовермикулит | 57 | 50 | 28 |  |
|  |  |  | Всего 159 114 76 57 |  | 500 2 454 288 525 |  |

Годовая нагрузка потребителей представлена в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6 - Годовая нагрузка потребителей

| № | Наименование потребителя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО ВолгаТелеком | 112,2 |
| 2 | Нефтегорское Рай ПО | 102,4 |
| 3 | ООО Артеп | 37,9 |
| 4 | ОВД | 52,1 |
| 5 | Управление культуры | 793,6 |
| 6 | Музыкальная школа | 99,2 |
| 7 | МУ ЦСО | 241,0 |
| 8 | Админисрация села Утевка | 121,1 |
| 9 | ММУ НЦРБ | 1114,1 |
| 10 | МДОУ Д/С Чайка | 494,9 |
| 11 | ПСК Рассвет | 81,4 |
| 12 | Жилой сектор | 1981,7 |
|  | ИТОГО: | 5231,6 |
|  | Собственные нужды | 105,2 |
|  | Потери | 429,0 |
|  | Всего: | 5765,7 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 2 приведен в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7 - Баланс тепловой мощности котельной № 2

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,47 |
| Фактическая располагаемая мощность, Гкал/час | 3,47 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0,0079 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час Потребители, в т.ч.: - административно-общественные здания - многоквартирные здания - жилые здания - производственные здания Тепловая нагрузка, в т.ч.: - отопление - вентиляция - ГВС | 2,12 2,12 1,231 0,874 0,0107 0 2,12 2,12 0 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час | 0,367 |
| Резерв (+)/дефицит (–) тепловой мощности по воде | +0,97 |

Как видно из таблицы 1.8, в настоящее время на котельной № 2 существует резерв тепловой мощности в размере 0,97 Гкал/час.

Баланс теплоносителя

В котельной № 2 отсутствует система водоподготовки. Тепловые сети двухтрубные, закрытые. Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения отсутствует. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.

Расход сетевой и подпиточной воды в тепловых сетях приведен в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8 - Расход сетевой и подпиточной воды в тепловых сетях

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| max тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии | Гкал/ч | 2,12 |
| расчетный максимальный расход теплоносителя потребителями тепла | т/ч | 85 |
| объем теплоносителя в тепловых сетях | м3 | 61 |
| расход воды для подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,45 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

Основным топливом котельной № 2 является природный газ, резервное топливо –  мазут М 100. Фактическая  средняя объемная теплота сгорания природного газа принята 9 000 ккал/м3.

Характеристика топливного режима котельной № 2 приведена в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9 - Характеристика топливного режима котельной № 2

| Источники тепловой энергии | Максимально-часовой расход топлива, т у.т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход основного топлива, т у.т. | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 0,356 | Природный газ | 835 | Мазут |

Характеристика топливного режима котельной № 2 приведена в таблице 2.1.10.

Таблица 2.1.10 - Характеристика топливного режима котельной № 2

| Наименования параметров | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| КПД источника | % | 85 |
| Вид основного топлива | - | природный газ |
| Вид резервного топлива | - | мазут |
| Суммарная тепловая нагрузка котельной | Гкал/ч | 2,12 |
| Расчетная выработка тепловой энергии | Гкал | 5 765,7 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 356,0 |
| Удельный расход основного топлива | кг у.т./Гкал | 174,2 |
| Расчетный годовой расход основного топлива ( природного газа низшей теплотой сгорания 8 200 Ккал/м3) | тыс. м3/ч | 631,1 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет отпущенной тепловой энергии от котельной отсутствует.

Средства коммерческого учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии на территории с.п. Утевка

В с.п. Утевка теплоснабжение разделяется на две условные зоны:

1)  зона централизованного теплоснабжения от котельной:

- зона теплоснабжения от котельной  № 2  села Утевка;

2)   зона индивидуального теплоснабжения.

Зона индивидуального теплоснабжения включает в себя потребителей тепловой энергии отапливаемых  от индивидуальных источников тепла, расположенных внутри помещений или в пристроенных помещениях, работающих автономно и не требующих обслуживания.

Зона действия котельной № 2 показана на рисунке № 3.

Рис. № 3 - Зона действия котельной № 2 на территории села Утевка.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы, утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, на отпуск тепловой энергии населению  представлены в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11 – Сведения по тарифам на тепловую энергию МУП ЖКХ «Утевское»

| Наименование услуги | Период | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2015 по30.06.2015 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1 440,00 |
| с по 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1 566,00 |
| с 01.01.2016 по 01.07.2016 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1 566,00 |
| с по 01.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1 614,00 |

Плата за подключение к системам теплоснабжения  предусмотрена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.09.2013 № 16  «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения организаций Самарской области для заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч и составляет 550 руб.».

Плата за подключение к системе теплоснабжения в сельском поселении Утевка и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не предусмотрена. Поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии   представлены в таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12 – Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

| Наименование статьи расхода | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции | тыс. руб. | 17 580,56 |
| -расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 87,10 |
| -расходы на топливо | тыс. руб. | 9 837,92 |
| -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 395,8 |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб. | 50,64 |
| -оплата труда | тыс. руб. | 3 556,94 |
| -амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 372,70 |
| -отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 074,19 |

Продолжение таблицы 2.1.12

| Наименование статьи расхода | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| -ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 554,61 |
| -расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 511,56 |
| -расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями (оплата услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических,) | тыс. руб. | 115,39 |
| -расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 145,19 |
| -денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 145,19 |
| -налог на прибыль | тыс. руб. | 36,30 |
| -необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 17 762,04 |
| -производство тепловой энергии | тыс. руб. | 17 762,04 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,91 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал (без НДС) | 1 491,00 |

Проблемы в системе теплоснабжения с.п. Утевка

По данным теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Утевское», в системе теплоснабжения села Утевка выделяется несколько особо значимых технических проблем:

-  средний износ тепловых сетей составляет 70%;

- водогрейные котлы в котельной эксплуатируются 14 лет и выработали свой ресурс;

- средний КПД котлов – 85%, что ведет к перерасходу топлива и увеличению себестоимости производимой тепловой энергии;

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение сельского поселения Утевка,  является МУП ЖКХ «Утевское».

Село Утевка

Централизованное водоснабжение села осуществляется от подземного водозабора, расположенного на левом склоне долины р. Самары. Водозабор состоит 6 водозаборных скважин: в постоянной работе находятся 5 скважин,  скважина № 5 – не рабочая. Глубина скважин – 34÷55 м.  Качество воды не отвечает полностью требованиям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая». Водозабор располагается на 3-х площадках:

-1-я площадка состоит из 5 скважин в районе трассы Самара - Оренбург. Насосной станцией 1-го подъема вода подступает в три емкости по 250 м3 каждая, откуда насосной станцией 2-го подъема, производительностью 90 м3/час, по 2-м водоводам диаметром 150 подается в сеть села. Дебит скважин 34 м3/час. Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный. Производительность - 88 962,2 м3/год.

-2-я площадка: из одной скважины и водонапорной башни V=50 м3, расположена в районе ул.70 лет Советской Власти. Режим работы – лето, для полива приусадебных участков.

-3-я площадка - одна скважина, расположенная в конце улицы Комсомольской. Режим работы – лето, для полива приусадебных участков.

Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, пожаротушение и полив приусадебных участков.

Согласно лицензии № 01076 ВЭ отбор подземных вод по основной площадки села не должен превышать 820 м3/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 262,2 м3/сутки, на производство- 483,1 м3/сутки, потери в сетях 74,7 м3/сутки. Зоны санитарной охраны (ЗСО) 1-ый пояс – 30 м.

Все водозаборы работают в единую сеть села. Общая протяженность сетей из труб: металлических, а/цементных, чугунных, полиэтиленовых – составляет 38,7 км. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети (28 шт.).

Поселок Каменный Дол

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из одной артезианской скважины и водонапорной башни V=25 м3. Глубина скважины – 80 м. Дебит 51,65 м3/сутки ,  8 м3/час при понижении               32 м. В настоящее время дебит понизился до 2,7 м3/час. Производительность –                480,96 м3/год.

Расчет зоны санитарной охраны имеется: радиус

1-го пояса ЗСО – 30 м;

2-го пояса – вверх по потоку - 48 м, вниз по потоку- 35 м;

3-го пояса – вверх по потоку - 462 м, вниз по потоку-115м.

Режим эксплуатации скважины – круглогодичный; в течении суток по графику.

Вода отвечает основным требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода» за исключением сухого остатка.

Сети водопровода из полиэтиленовых и стальных труб. Общая протяженность 1,4 км. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушения и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарного крана на сети.

Поселок Песчаный Дол

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается благодаря водозабору подземных вод, состоящему из одной скважины и водонапорной башни V=25 м3. Глубина скважины – 132 м. Дебит - 10 м3/час, при понижении 40 м -                      68,35 м3/сут. (4,8 м3/час). Производительность – 1 939,83 м3/год.

Вода отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течении суток по графику. Расчетные зоны санитарной охраны: радиус -

1-го пояса – 30 м,

2-ой пояс – вверх по потоку 81 м., вниз по потоку - 74 м.,

3-ий пояс – вверх по потоку - 193 м., вниз по потоку - 125 м.

Вода используется на хозяйственные нужды, пожаротушения и полив.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарного крана на сети.

Сети водопровода из труб ПВХ и стальные. Общая протяженность 1,4 км.

Село Трофимовка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из двух артезианских скважин глубиной 80 м. каждая и 1ВБ V=50 м3. Дебит скважины - 20 м3/час. Производительность – 6 229,34 м3/год.

Согласно лицензии № 01077 ВЭ отбор составляет 234 м3/сут (9,76 м3/час).

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течении суток по графику.

Вода не отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Расчетные зоны санитарной охраны:

1-ый пояс ЗСО – радиус 30 м;

2-ой пояс – вверх по потоку - 174 м для обеих скважин;

3-ий пояс – вниз по потоку - 97 м для обеих скважин.

Вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, пожаротушения и полив. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема и пожарных гидрантов на сети.

Сети водопровода из стальных и ПВХ труб, Ø63÷100 мм, общая протяженность - 4,5 км.

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Характеристика скважин

| № п/п | № скважины по паспорту | Дата ввода в экспл. | Глубина скважин, м | Дебет, м3/ч | Состояние на 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Утевка |  |  |  |  |  |
| 1-я площадка |  |  |  |  |  |
| 1 | 5672 | Авг. 1989 | 45 | 16 | рабочее |
| 2 | 4958 | Июнь 1984 | 34 | 12 | рабочее |
| 3 | 5671 | Июль 1989 | 45 | 16 | рабочее |
| 4 | 5689а | Дек. 1994 | 49 | 16 | рабочее |
| 5 | 3556 | 1994 | 46 | 16 | рабочее |
| 6 | 4942 | 1997 | 55 | 10 | Не рабочее |
| 2-я площадка |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | сентябрь 2010 | 50 | 22 | рабочее |
| 3-я площадка |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | сентябрь 2010 | 50 | 23 | рабочее |
| село Трофимовка |  |  |  |  |  |
| 1 | 3649 | Сент. 1976 | 80 | 0 | рабочее |

Продолжение таблицы 2.2.1

| № п/п | № скважины по паспорту | Дата ввода в экспл. | Глубина скважин, м | Дебет, м3/ч | Состояние на 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3665 | Окт. 1976 | 80 | 20 | рабочее |
| поселок Песчаный Дол |  |  |  |  |  |
| 1 | 3203Р | Авг. 1992 | 132 | 10 | рабочее |
| поселок Каменный Дол |  |  |  |  |  |
| 1 | 2632 | Авг. 1972 | 80 | 8 | рабочее |

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, круглосуточный или в течении суток по графику.

В селе Утёвка на 1-ой площадке водозабора вода с артскважин подступает в три емкости по 250 м3 каждая, откуда насосной станцией 2-го подъема, подается в сеть села.

В других насёлённых пунктах вода из скважин подаётся в водонапорные башни и далее по магистральным трубопроводам поступает в разводящие сети. Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на сети.

Все артскважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Краткая техническая характеристика насосного оборудования скважин представлена в таблице 2.2.2.

Краткая техническая характеристика оборудования, установленного в системе водоснабжения с.п. Утёвка, представлена в таблице 2.2.3.

Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с. п. Утёвка представлена в таблице 2.2.4  и  таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.2 - Характеристика насосного оборудования

| Место размещения, краткая характеристика | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/сут | Мощность, кВт | Годовой фонд времени работы оборудования, час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Утёвка 1-ая площадка | ЭЦВ 6-10-80 | 1984 | 6 | 80 | 10 | 4,5 | Зима - в работе 2 насоса Лето – в работе 5 шт. | 5- рабочих 1-не рабочий |
| с. Утёвка 2-ая площадка | ЭЦВ 6-10-80 | 2010 | 1 | 80 | 16 | 5,5 | Лето - в работе 3 месяца | рабочее |
| с. Утёвка 3-ая площадка | ЭЦВ 6-10-80 | 2010 | 1 | 80 | 10 | 4,5 | Лето - в работе 3 месяца | рабочее |
| с. Трофимовка | ЭЦВ 6-10-80 | 1976 | 1 1 | 80 | 10 | 4,5 | Зима - 1 насос в работе лето - в работе 2 шт. | рабочее |
| п. Каменный Дол | ЭЦВ 6-10-80 | 1972 | 1 | 80 | 10 | 4,5 | круглогодичный | рабочее |
| п. Песчаный Дол | ЭЦВ 6-10-140 | 1992 | 1 | 140 | 10 | 8 | круглогодичный | рабочее |

Таблица 2.2.3 – Краткая техническая характеристика оборудования

| Место размещения, краткая характеристика | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во, шт. | Напор, м | Произв. м3/сут | Мощность, кВт | Годовой фонд времени работы оборудования, час | техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| резервуары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервуар в с. Утёвка, V=250 м3 |  |  | 3 | - | - | - | круглогодичный |  |
| Водонапорная башня: |  |  |  |  |  | - |  |  |
| с. Утёвка V=50 м3 |  | 2010/ 1975 | 1/ 1 | - | - | - | круглогодичный | рабочее |
| с. Трофимовка V=50 м3 |  | 2010 | 1 | - |  | - |  |  |
| п. Каменный Дол V=25 м3 |  | 2010 | 1 | - |  | - |  |  |
| п. Песчаный Дол V=25 м3 |  | 2010 | 1 | - |  | - |  |  |
| Насосная станция 2-го подъёма с. Утёвка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз. питьевые насосы | Wilo с частотным преобразователем | 2012 | 2 | 22 | 80 | 12 | Зима – 1 насос в работе Лето – 2 насоса в работе | рабочее |
|  | КМ 90/30 | 1977 | 2 | 32 | 100 | 15 | в резерве | рабочее |

Таблица 2.2.4 - Характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с. п. Утёвка

| Наименование | Населенный пункт |  |  | с. Утёвка | с. Трофимовка | п. Песчаный Дол | п. Каменный Дол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во населения, пользующегося водопроводом: |  |  |  | 4 149 | 244 | 161 | 34 |
| Характеристика источников | Источники водоснабжения | тип: поверхностный, подзем. |  | подзем. | подзем. | подзем. | подзем. |
| водоснабжения | Кол-во водозаборов |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность водозабора | Производительность, мЗ/сут |  | Проектная | 820 (водозабор № 1) | 309,2 | 114,4 | 64,2 |
|  |  |  | Фактическая | 680 (водозабор № 1) | 90 | 38 | 28 |
| Характеристика водопроводов | Устройство водопровода: закольцован, тупиковый, смешанный |  |  | закольцован | закольцован | закольцован | закольцован |
|  | Протяженность сетей, км. |  |  | 38,7 | 4,5 | 1,4 | 1,4 |
|  | Кол-во пожарных гидрантов |  |  | 28 | 2 | 1 | 1 |

Таблица 2.2.5 - Структура сетей

| Материал трубопроводов | % от общей протяженности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Утёвка | с. Трофимовка | п. Каменный Дол | п. Песчаный Дол |
| Сталь | 23 % | 23% | 10% | 10 |
| Пластик | 36 % | 77% | 90% | 90% |
| Чугун | 28 % | - | - | - |
| Асбест. | 13 % | - | - | - |

Планы водопроводных сетей населённых пунктов с.п. Утёвка приведены на рисунках № 4- 7.

Рис. № 4- План водопроводных сетей села Утевка

Рис. № 5- План водопроводных сетей села Трофимовка

Рис. № 6- План водопроводных сетей поселка Каменный Дол

Рис. № 7- План водопроводных сетей поселка  Песчаный Дол

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и

потребления воды в зонах действия источника водоснабжения

Баланс производительности водозабора и потребления воды в зонах действия водоисточников приведены в таблице 2.2.6

Таблица 2.2.6  – Баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление, м³/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Утёвка | с. Трофимовка | п. Каменный Дол | п. Песчаный Дол |
| 1 | Установленная мощность водозабора | 820 | 309,2 | 114,4 | 64,2 |
| 2. | Фактическое потребление воды всего, в том числе: | 1100 | 92 | 38 | 28 |
| 2.1 | объекты соцкультбыта | 45,47 | 0,99 | 0,03 | 0,94 |
| 2.2 | индивидуальные жилые здания | 816,6 | 91,01 | 27,97 | 37,06 |
| 2.3 | прочие предприятия | 237,93 | - | - | - |
| 3. | Неучтённые расходы и потери воды при её транспортировке по зонам действия водоисточника | 12,73 | 1,79 | 0,94 | 1,27 |
| 4. | Резерв (+) / дефицит (–) мощности водозабора | -280 | +217,2 | +76,4 | +36,2 |

Как видно из таблицы 2.2.6, в настоящее время в населённых пунктах сельского поселения Утёвка: с. Трофимовка, п. Каменный Дол и п. Песчаный Дол существует резерв располагаемой мощности водозаборов, в селе  Утёвка существуют проблемы с нехваткой воды питьевого качества.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность приборами учета холодной воды организаций и жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в  таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование показателя | Значение на 2016г., % | Значение на 2017год, % |
| --- | --- | --- |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | н/д | н/д |
| Бюджетные организации | 100 | 100 |
| Прочие потребители | - | - |

Характеристика качества системы водоснабжения

Исследование артезианской воды на проведение санитарно-бактериологического и химического анализа в населённых пунктах с. п. Утёвка проводит филиал Федерального бюджетного учреждения здравохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе».

Анализ контрольных замеров качества воды показал, что вода из подземного источник, расположенного на площадке № 1 водозабора в селе Утёвка не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Показатели качества воды представлены в таблицах 2.2.8 - 2.2.9.

Таблица 2.2.8 - Показатели качества воды

| № п/п | Наименование загрязнения | Ед. изм. | ПДК для рыбохозяйственных водоёмов | Качество исходной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщённые показатели |  |  |  |  |
| 1 | рН |  | 6 - 9 | 7 |
| 4 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 1800±180 |
| 10 | Жёсткость общая | ºЖ | 7 (10) | 12,5±1,8 |
| 18 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
|  | алюминий | мг/л | 0,5 | 0,001 |
| 11 | Аммиак по азоту | мг/л | 2 | 0,071 |
| 12 | Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0) | 0,04 |
| 7 | марганец | мг/л | 0,1 (0,5) | 0,01 |
| 13 | медь | мг/л | 1,0 | 0,01 |
| 6 | сульфаты | мг/л | 500 | 180 |
| 17 | фториды | мг/л | 1,5 | 0,6 |
| 5 | хлориды | мг/л | 350 (500) | 490±73,5 |
| 9 | Нитрат-ион/азот нитритный | мг/л | 45 | 9,8 |
| 8 | Нитрит-ион/азот нитритный | мг/л | 3 | 0,017 |
| 14 | Хлор остаточный свободный | мг/л | 0,3-0,5 | - |

Таблица 2.2.9 - Качество воды по показателям радиационной безопасности

| № п/п | Наименование (обозначение объекта) | Общая радиоактивность | Среднее значение активности, Бк/л | Норматив, Бк/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая из накопительной ёмкости с. Утёвка | PB | менее 0,05 | 0,2 |
| 4 |  | PO | менее 0,05 | 0,11 |
| 10 |  | RA | 0,07 | 0,49 |
| 18 |  | RA | менее 0,06 | 0,2 |
|  |  | ∑A/ДУ | 1,148 | 1 |

Анализ таблицы 2.2.8 показывает на превышение показателей качества по многим показателям: по общей жёсткости, хлоридам, общей минерализации что свойственно для воды из подземных источников.

Питьевая вода на площадке № 1 водозабора по данным показателям не удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого назначения, без предварительной очистки. Необходимо проведение защитных мероприятий, направленных на уменьшение содержания радионуклидов в питьевой воде, так как согласно данным таблицы 2.2.9, содержание основных радионуклидов в воде превышено.

Проблемы в системе водоснабжения с.п. Утёвка:

-существующие трубопроводы системы водоснабжения в селе Утёвка в основном исчерпали свой нормативный срок службы;

-отсутствует коммерческий учет отпущенной холодной воды;

-нехватка воды в летний период времени;

-несоответствие питьевой воды в селе Утёвка гигиеническим требованиям качества воды.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Утвержденные тарифы на питьевую воду, приведены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10 - Динамика утвержденных тарифов на холодную воду

| Наименование / период | 2014г. | 2015 г. | с 01.07.16 г. по 31.12.16 г. | с 01.01.17г. по 30.06.17 г. | с 01.07.17г. по 31.12.17г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф на водоснабжение, руб./м3 | 50,7 | 52,0 | 52,0 | 54,1 | 56,12 |

Параметры регулирования в сфере водоснабжения представлены в таблице 2.2.11.

Таблица 2.2.11– Параметры регулирования в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды) | - | Водоснабжение (подъём + транспортировка) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 848,7 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 970,5 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 593,2 |
| 3.1.1 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 120,2 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 103,4 |
| 3.3 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 31,3 |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.5 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 192,3 |
| 3.6 | Управленческие расходы | тыс. руб. | 50,3 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (водоснабжение и передача холодной воды) | тыс. руб. | -121,8 |
| 5 | Поднято воды | тыс. м3/год | 37,94 |
| 6 | Полезный отпуск воды в сеть всего | тыс. м3/год | 21,55 |
| 7 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 43,2 |
| 7.1 | Нормативные | % | 5-10 |
| 8 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 2 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии на перекачку 1 м3 холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть | кВт*ч/ м3 | 3,17 |

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Откачку сточных вод из выгребов и их транспортировку с территории с.п. Утёвка в места, отведённые службой Роспотребнадзора, осуществляет МУП ЖКХ «Утёвское».

Бытовая канализация

Централизованная система канализации в населенных пунктах сельского поселения Утевка отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки направляются в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация

Удаление дождевых и талых вод с территории поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием, по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги, водоёмы.

Проблемы в системе водоотведения с.п. Утёвка:

- отсутствие централизованной схемы канализации;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Село Утевка

Источником электроснабжения сельского поселения Утевка служит головная подстанция «Утевка», напряжением 110/10 кВ, расположенная в селе Утевка.

Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО» МРСК ВОЛГА», «Самарские распределительные сети».

Распределение электроэнергии от подстанции «Утевка» осуществляется воздушными фидерами 10кВ. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Сети 10 кВ и распределительные подстанции принадлежат ЗАО «ССК».

Протяженность сетей ВЛ-10 кВ-2 км, ВЛ-0,4-50 км.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Село Трофимовка

Источником электроснабжения села Трофимовка является существующая головная подстанция «Трофимовка», напряжением 35/10  кВ, расположенная на улице Трофимовской. Распределение электроэнергии осуществляется по воздушному    фидеру № 4 напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от четырех трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Все сети принадлежат Самарскому ПО Филиала ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные сети».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Посёлок Песчаный Дол

Источником электроснабжения населенного пункта Песчаный дол является существующая головная подстанция «Зуевка»  напряжением 35/10кв,расположенная в с. Зуевка. Распределение электроэнергии   осуществляется по воздушному фидеру № 9. Питание потребителей осуществляется от 2-х распределительных подстанций                    10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Сети 6кв и распределительные подстанции принадлежат ОАО «МРСК ВОЛГА».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,- наружное освещение.

Посёлок Каменный Дол

Источником электроснабжения села Каменный дол служит головная подстанция «Трофимовка», напряжением 35/10 кВ, расположенная в селе Трофимовка. Балансовая принадлежность подстанции Самарское ПО Филиала ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по фидеру № 3 напряжением 10кв. Питание потребителей осуществляется от одной распределительной подстанции 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Сети 10 кВ и распределительные подстанции принадлежат ОАО «МРСК ВОЛГА».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, 110, 220 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20 кВ – 10м;

-35 кВ – 15 м;

-110 кВ – 20 м;

-220 кВ –25м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Утевка  представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п.

| Фидер | Порядковый номер | ТП |
| --- | --- | --- |
| Фидер № 2 | ТП 203/250 | 1ф. – ул. Первомайская; 2ф. – ул. Молодежная, ул. Уральская |
|  | ТП 204/250 | 0ф. – «Данс»; 1ф. – ул. Самарская, пер. Уральский 2ф. – «Артеп», РайПО |
|  | ТП 205/250 | 1ф. – ул. Набережная, ул. Коммунистическая 2ф. – магазины; 3ф. – ул. Крестьянская, ул. Набережная |
|  | ТП 206/250 | 1ф. – быт; 2ф. – котельная; 3ф. – столовая |
|  | ТП 207/160 | 1ф. – пекарня |
|  | ТП 208/400 | 1ф. – ул. Торговая; 2ф. – ДК «Мир» 3ф. – ул. Льва Толстого |
|  | ТП 209/160 |  |
|  | ТП 213/100 | 1ф. – Д.Бедного (чет.); 2ф. – Д.Бедного (не чет.) |
|  | ТП 214/160 | 1ф. – с/х-во; 2ф. – быт |
|  | ТП 217/160 |  |
| Фидер № 3 | ТП 302/100 | 1ф. - быт |
|  | ТП 303/160 | 1ф. – ул. Пудовкина, ул. Нефтегорская 2ф. – ул. Проживина |
|  | ТП 305/100 | 1ф. – ПМК; 2ф. – ПМК гар.; 3ф. – «Вика» |
|  | ТП 307/100 | 1ф. – ПМК; 2ф. – быт; 3ф. – «Вика» |
|  | ТП 308/160 | 1ф. – РайГАЗ; 2ф. – ул. Чапаевская; 3ф. – пер. Мелиораторов; 4ф. – «Билайн» |
|  | ТП 310/160 | 1ф. – ул. Игольникова; 2ф. – ул. Фрунзе, ул. Комсомольская 3ф. – ул. Игольникова, ул. Степная |
|  | ТП 312/100 | 1ф. – ул. Оренбургская, ул. Пугачева 2ф. – ул. Саратовская, ул. Оренбургская 3ф. – ул. Оренбургская, ул. Лесная |
|  | ТП 313/160 | 1ф. – ул. Мостовая; 2ф. – ул. Комсомольская 3ф. – школьный дом |
|  | ТП 314/250 | 1ф. – ЖКХ; 2,4ф. – школа 3ф. – ул. Льва Толстого, интернат |
|  | ТП 315/160 | 1ф. – ул. Красная Площадь; 2ф. – ул. Озерная |
|  | ТП 318/160 | 1ф. – детский сад; 2ф. – быт |
|  | ТП 301/250 | 1ф. – ул. 70 лет Советской Власти 2ф. – ул. Юбилейная, ул. Погорелова |
| Фидер № 7 | ТП 714/250 |  |
| Фидер № 8 | ТП 802/100 | 1ф. – ул. Астраханская; 2ф. – ул. Самарская (чет.) 3ф. – РайПО |
|  | ТП 806/100 | 1ф. – ул. Н.Чапаевская; 2ф. – ул. Дачная |
|  | ТП 809/100 | 1ф. – ул. Пролетарская; 2ф. – ул. Крестьянская |

Доля поставки ресурса по приборам учет

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.2

Таблица 2.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 100 | 100 |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

село Утевка

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС № 48 в селе  Покровка. По газопроводу высокого давления 1к. газ поступает через целый ряд ГРП и ШГРП, в которых давление снижается до низкого, по стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенных по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для всех тепловых источников.

Сведения по ГРП и ШГРП представлены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Сведения по ГРП и ШГРП

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Регуляторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШГРП на раме (в ГРП № 13) пер. Уральский 2 (2к) | 1986 | РДГ-80Н |
| 2 | ШГРП на раме (в ГРП № 12) ул.Л.Толстого 22А (2к) | 1985 | РДГ-80Н |
| 3 | ГРП № 9п хлебопекарня (2к) | 1997 | РДНК-400 |
| 4 | ШГРП № 6 ул. Совхозная (1к) | 1990 | РДБК-50 |
| 5 | ШГРП № 7 (2к) | 1995 | РДНК-400 |
| 6 | ШГРП № 5 ул.60 лет Советской Власти (2к) | 2002 | РДНК-400 |
| 7 | ШГРП № 57 ул. Коммунистическая (2к) | 2001 | РДНК-400 |
| 8 | ШГРП № 49 ул. Чапаевская (2к) | 2000 | РДНК-400 |
| 9 | ШГРП № 48 ул. Орловская (2к) | 2002 | РДНК-400 |
| 10 | ШГРП № 73 ул. Мещерякова (2к) | 2004 | РДНК-400 |
| 11 | ШГРП № 5п на ЦРМ временно не работает (2к) | 1996 | РДБК-50 |
| 12 | ШГРП № 4п на кот. ПОЖКХ ул. Мостовая временно не работает (2к) | 1998 | РДНК-400 |
| 13 | ШГРП № 47 ул.Д.Бедного временно не работает | 2000 | РДНК-400 |
| 14 | ШГРП № 32 ФГУ Самарамелиоводхоз (2к) | 1998 | РДГД-20 |
| 15 | ШГРП молочно-товарная ферма (низ.) | 2007 | РДГК-10М |
| 16 | ШГРП № 10 МС ул. Л.Толстого (сред.) | 2008 | РДГК-10 |

Общая протяженность сетей газоснабжения села Утевка – 58 678,1 п. м, из них:

-высокого давления  1к. – 1 2945,0 п. м;

-высокого давления  2к.   – 2 892,3 п. м;

-низкого давления           – 42 840,8 п. м.

поселок Каменный Дол

Снабжение поселка природным газом осуществляется от газопровода высокого давления через ШГРП № 39(с регулятором РДНК-400), в которых давление снижается до низкого. Далее по стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, проложенным по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно – бытовые цели и в качестве топлива для всех  тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения поселка Каменный Дол -1095,0 п. м:

-высокого давления  2к.  – 447,0 п. м;

-низкого давления            – 648,0 п. м.

поселок Песчаный Дол

Снабжение поселка природным газом осуществляется от газопровода высокого давления от села Трофимовка до ШГРП № 38(с регулятором РДНК-400), в которых давление снижается до низкого. Далее по стальным газопроводам различных диаметров,  проложенным по опорам, газ подается потребителям.

Используется газ на хозяйственные цели и в качестве топлива  для всех тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения поселка Песчаный Дол -17703,0 п.м:

-высокого давления  2к – 16 183,0 п. м;

-низкого давления            – 1 520,0 п. м.

село Трофимовка

Снабжение села природным газом осуществляется от газопровода высокого давления 2 к. через ГРП № 21(с регулятором РДБК-50), снижающего давление до низкого. Далее  по стальным газопроводам различных диаметров низкого давления, проложенным по опорам газ, подается потребителям.

Используется газ на хозяйственно-бытовые цели в качестве топлива  для всех тепловых источников.

Общая протяженность сетей газоснабжения села Трофимовка – 16 824, п. м;

-высокого давления  2к.  – 11 570,0 п. м;

-низкого давления              – 5 254,3 п. м.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей ПУ  представлены в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов пр. газа, расчет за который осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме, в т.ч. | % | - | - |
| в многоквартирных домах с использованием общ-ых ПУ | % | - | - |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | - | - |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | - | - |

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения

(утилизации)  ТКО

Проект «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Нефтегорский Самарской области», был выполнен ООО «Энергопроектстройизыскания» в 2009 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Утевка образуется в год 1 731,09 м3 твердых бытовых и 86,55 м3 крупногабаритных отходов. Смет с территории и накопление жидких бытовых отходов составляет 120 и 3 380,00 м3 соответственно.

В настоящее время на территории сельского поселения Утевка МУП ЖКХ «Утевское» эксплуатируется 56 контейнеров и не эксплуатируется 38.

Размещение  отходов производства и потребления

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

с.п. Утевка

3.1 План развития с.п. Утевка

Динамика численности населения

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Нефтегорский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Утевка на этом фоне демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был гораздо ниже средних показателей смертности по сельскому населению Нефтегорского района.

Ситуация еще более улучшалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Утевка складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Нефтегорский. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Утевка удалось избежать существенного сокращения численности населения

Динамика изменения численности населения за прошлые годы представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1- Динамика изменения численности населения за прошлые годы

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Утевка | 6 490 | 6 520 | 6 617 | 6 559 | 6 559 |
| п. Каменный Дол | 59 | 53 | 33 | 34 | 34 |
| п. Песчаный Дол | 244 | 235 | 153 | 151 | 151 |
| с. Трофимовка | 450 | 439 | 281 | 282 | 282 |
| с. Утевка | 5737 | 5793 | 6150 | 6092 | 6092 |

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов | Кол-во проживающего населения, чел. | Расстояние до г. Нефтегорск, км | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Утевка | 4 | с. Утевка - Административный центр | 6 092 |  | русские |
|  |  | с. Трофимовка | 282 |  | русские |
|  |  | п. Каменный Дол | 34 |  | русские |
|  |  | п. Песчаный Дол | 151 |  | русские |
|  |  | Итого | 6 559 | - | - |

Распределение населения по возрастным группам, %, на фоне Нефтегорского района  и Самарской области представлено на рисунке № 8.

Рис. № 8- Распределение населения с.п. Утевка по возрастным группам, %

Прогноз численности населения с.п. Утевка  с учетом

освоения резервных территорий

Вариант прогноза численности населения с учетом освоения резервных территорий принят в качестве основного.

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит                   39 800 кв. м.

Общий жилищный фонд, с учётом существующего,  составит 124 900 кв. м.

Численность населения составит 7 156 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 17,4 м2/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит                 77 600 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди строительства составит 202 500 кв. м.

Численность населения составит 8 320 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 24,3 м2 /чел.

Прирост площади жилого фонда с.п. Утевка  представлен в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 – Прирост площади жилого фонда с.п. Утевка

| Наименование показателя | Существующее значение | Прирост фонда | Значение на первую очередь развития 2023г. | Прирост фонда | Значение на расчетный срок развития 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, (м2) | 85 100 | 39 800 | 124 900 | 77 600 | 202 500 |
| с. Утевкаа |  | 22 000 |  | 77 600 |  |
| с. Трофимовка |  | 7 000 |  | - |  |
| п. Каменный Дол |  | 3 600 |  | - |  |
| п. Песчаный Дол |  | 7 200 |  | - |  |
| Численность населения с учетом прироста, (чел.) | 6 559 | 597 | 7 156 | 1 164 | 8 320 |
| с. Утевкаа | 6 092 | 330 | 6 422 | 1 164 | 7 586 |
| с. Трофимовка | 282 | 105 | 387 | - | 387 |
| п. Каменный Дол | 34 | 54 | 88 | - | 88 |
| п. Песчаный Дол | 151 | 108 | 259 | - | 259 |
| Средняя обеспеченность жильем, (м2/чел) | 13,0 | - | 17,4 | - | 24,3 |

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Утевка с учетом освоения резервных территорий представлен в таблице 3.1.4

Таблица 3.1.4 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Утевка

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. |  |  |  | Из них на резервных территориях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| сельское поселение Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения | 7156 |  | 8320 |  | 597 |  | 1164 |  |
| II. | Население моложе трудоспособного возраста | 1 174 |  | 1 366 |  | 98 |  | 191 |  |
| III. | Население трудоспособного возраста | 4 363 |  | 5 072 |  | 364 |  | 710 |  |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1 619 |  | 1 882 |  | 135 |  | 263 |  |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения |  | 6 422 |  | 7 586 |  | 330 |  | 1164 |
| II. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 1 054 |  | 1 245 |  | 54 |  | 191 |
| III. | Население трудоспособного возраста |  | 3 915 |  | 4 625 |  | 201 |  | 710 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста |  | 1 453 |  | 1 716 |  | 75 |  | 263 |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения |  | 387 |  | 387 |  | 105 |  | - |
| II. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 63 |  | 63 |  | 17 |  | - |
| III. | Население трудоспособного возраста |  | 236 |  | 236 |  | 64 |  | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста |  | 88 |  | 88 |  | 24 |  | - |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения |  | 88 |  | 88 |  | 54 |  | - |
| II. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 14 |  | 14 |  | 9 |  | - |
| III. | Население трудоспособного возраста |  | 54 |  | 54 |  | 33 |  | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста |  | 20 |  | 20 |  | 12 |  | - |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Общая численность населения |  | 259 |  | 259 |  | 108 |  | - |
| II. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 42 |  | 42 |  | 18 |  | - |
| III. | Население трудоспособного возраста |  | 158 |  | 158 |  | 66 |  | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста |  | 59 |  | 59 |  | 24 |  | - |

Прогноз численности  населения с.п. Утевка, с учетом перспективного развития, представлен на рисунке № 9.

Рис. № 9- Прогноз численности  населения с.п. Утевка, с учетом перспективного строительства

Прогноз численности  населения с.п. Утевка, с разбивкой по населенным пунктам, представлен на рисунке № 10.

3.2 План прогнозируемой застройки с.п. Утевка

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

- 1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно;

- расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

-для развития села Утёвка необходимы новые площадки в планируемых границах населённого пункта, так как в современных границах села отсутствуют резервные площадки для перспективного строительства;

-развитие села Трофимовка, посёлков Каменный Дол и Песчаный Дол предполагается в установленных границах.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В границах села Утёвка планируется строительство на трёх площадках:

ПЛОЩАДКА № 1 расположена к востоку от ул. Д. Бедного в границах улицы Комсомольской и продолжения улицы Мелиораторов.

ПЛОЩАДКА № 2 расположена в южной части села, преимущественно за существующими границами.

ПЛОЩАДКА № 3 расположена в западной части села, с частичным размещением за существующими границами.

В границах села предусматривается уплотнение существующей застройки.

В селе Трофимовка планируется уплотнение существующей застройки.

В посёлке Каменный Дол планируется уплотнение существующей застройки.

В посёлке Песчаный Дол планируется уплотнение существующей застройки.

При разработке архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов была учтена их существующая планировочная структура.

Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Утевка с учетом перспективного развития представлено  в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Изменение границ с.п. Утевка

| № п/п | Наименование населенного пункта (сельского поселения) | Кол-во ИЖД | Кол-во жителей, чел. | Ориентировочная площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Утевка на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | в границах села Утевка | 110 | 330 | 22 000 | уплотнение существующей застройки |
| Новое строительство на расчетный срок (до 2033г.) |  |  |  |  |  |
| 2 | ПЛОЩАДКА № 1 | 28 | 84 | 5 600 | в существующих границах н.п. |
| 3 | ПЛОЩАДКА № 2 | 260 | 780 | 52 000 | в существующих границах н.п. |
| 4 | ПЛОЩАДКА № 3 | 100 | 300 | 20 000 | в существующих границах н.п. |
| село Трофимовка на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | в границах села Трофимовка | 35 | 105 | 7 000 | уплотнение существующей застройки |
| поселок Каменный Дол на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | в границах поселка Каменный Дол | 18 | 54 | 3 600 | уплотнение существующей застройки |
| поселок Песчаный Дол на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | в границах поселка Песчаный Дол | 36 | 108 | 7 200 | уплотнение существующей застройки |
|  | ИТОГО | 199 | 597 | 39 800 | на первую очередь строительства |
|  | ИТОГО | 388 | 1 164 | 17 700 | на расчетный срок строительства |
|  | ВСЕГО прирост | 587 | 1 761 | 57 500 |  |

Размещение новой индивидуальной застройки с.п. Утевка наглядно представлено на рисунках № 11, № 12, № 13, № 14.

Рис. № 11- Размещение новой индивидуальной застройки села Утевка

Рис. № 12- Размещение новой индивидуальной застройки поселка Каменный Дол

Рис. № 13- Размещение новой индивидуальной застройки поселка Песчаный Дол

Рис. № 14- Размещение новой индивидуальной застройки села Трофимовка

Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зоны, предусматриваемые Генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того, перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения численности населения.

Перечень перспективных общественных объектов предусмотренных Генеральным планом представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2- Перечень перспективных общественных объектов

| № п/п | Наименование площадок застройки (сельского поселения) | Наименование объекта | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Утевка на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |
| 1 | в существующей застройке села | ДОУ | 100 мест | реконструкция ЦСО |
| 2 | в существующей застройке села | Дом Культуры | - | реконструкция |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 1 | в южной части села | ДОУ | 140 | ул. Юбилейная /70 лет Сов.Власти |
| 2 | в границах села | СК с бассейном | 400 м2 зеркала воды, 450 м2с/з |  |
| 3 | в границах села | Кафе | 100 мест |  |
| 4 | в границах села | ПБО | 20 раб. мест |  |
| 5 | в границах села | Баня | 40 мест |  |
| село Утевка на расчетный срок строительства (до 2033 г.) |  |  |  |  |
| 1 | в границах села | КРЦ с библиотекой | 800-900 пос.; 18 тыс. хранения; 10-15 читательских мест |  |
| 2 | в границах села | Кафе | 25 мест |  |

Продолжение таблицы 3.2.2

| № п/п | Наименование площадок застройки (сельского поселения) | Наименование объекта | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | в границах села | Гостиница | 50 мест |  |
| 4 | ПЛОЩАДКА № 1 | Кафе | 25 мест |  |
| 5 | ПЛОЩАДКА № 1 | ПБО | 5 раб. мест |  |
| 6 | ПЛОЩАДКА № 1 | Магазин | 20 м2 |  |
| 7 | ПЛОЩАДКА № 2 | СК с бассейном | 400 м2 зеркала воды, 450 м2с/з |  |
| 8 | ПЛОЩАДКА № 2 | Магазин | 70 м2 |  |
| 9 | ПЛОЩАДКА № 2 | ПБО | 10 раб. мест |  |
| 10 | ПЛОЩАДКА № 3 | ПБО | 10 раб. мест |  |
| 11 | ПЛОЩАДКА № 3 | Магазин | 30 м2 |  |
| 12 | проектируемая коммунальная зона | КП КБО с прачечной и химчисткой | 50 кг белья/смену;1 2 кг вещей/смену; 20 помывочных мест |  |
| село Трофимовка на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |
| 3 | в существующей застройке села | ДОУ | 50 мест | реконструкция здания комплексного обслуживания |
| 4 | в существующей застройке села | Магазин + кафе + ПБО + спортзал | 60 м2 маг.; 15-20 мест; 3-4 раб. места; 80м2 с/з | строительство многофункционального здания |
| 5 | в существующей застройке села | Храм | - |  |
| поселок Каменный Дол на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |
| 1 | в существующей застройке села | Центр досуга с библиотекой и спортзалом | 20-25 пос.; 0,44 тыс. хранения; 20-30 м2с/з | строительство многофункционального здания |
| 2 | в границах поселка | Магазин | 20 м2 |  |
| поселок Песчаный Дол на первую очередь строительства (до 2023 г.) |  |  |  |  |
| 1 | в существующей застройке села | Сельский клуб с библиотекой | 45-50 мест; 1,3 тыс. хранения | реконструкция с увеличением вместимости |
| 2 | в существующей застройке села | Магазин + кафе + ПБО + спортзал | 20 м2 маг.; 10-15 мест; 2- 3 раб. места; 52 м2 с/з | строительство многофункционального здания |

Радиусы  обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры с.п. Утевка представлены наглядно на рисунках № 15, № 16, № 17, № 18.

Рис. № 15 - Радиусы  обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры села Утевка

Рис. № 16 - Радиусы  обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры села Трофимовка

Рис. № 17 - Радиусы  обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры поселка Песчаный Дол

Рис. № 18 - Радиусы  обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры поселка Каменный Дол

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель

в установленных границах с.п. Утевка

Согласно проекту генерального плана, теплоснабжение вновь проектируемой застройки, решается следующим образом:

-для соцкультбыта источником тепла служат – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

Возможен вариант подключения к существующей котельной в селе Утёвка, на условиях владельца сетей. Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в тепловых пунктах зданий.

-вся индивидуальная жилая застройка теплом обеспечивается от собственных теплоисточников, каждого потребителя.

Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Тепловые сети от отопительных модулей (при необходимости) выполнять подземным или надземным способом прокладки, в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства, окончательно расход уточняется на стадии рабочего проектирования.

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 –Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| Подключаемые потребители тепла | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Первая очередь строительства до 2023 года |  |
| ДОУ | 0,2143 |
| Баня на 40 помывочных мест | 0,513 |
| Кафе на 100 пос. мест | 0,76 |
| Предприятие бытового обслуживания на 20 рабочих мест | 0,124 |
| Спортивный комплекс с бассейном на 400 м2 зеркала воды | 0,92 |
| Ферма КРС на 500-1000 голов | 0,155 |
| Расчетный срок строительства до 2033года |  |
| Кафе на 25 пос. мест | 0,19 |
| Автостанция | 0,04 |
| Культурно–развлекательный центр на 800-900 посетительских мест | 0,437 |
| Кафе на 20 пос. мест | 0,152 |
| Гостиница на 50 мест | 0,45 |
| Спортивный комплекс с бассейном на 400 м2 зеркала воды | 0,92 |
| Магазин торговой площадью 70 м2 | 0,017 |
| Предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест | 0,062 |
| Предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест | 0,062 |
| Магазин торговой площадью 30 м2 | 0,008 |
| Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | 0,225 |
| Кафе на 20 посадочных мест | 0,152 |
| Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест | 0,031 |
| Магазин торговой площадью 20 м2 | 0,005 |
| ИТОГО на первую очередь строительства | 2, 6863 |
| ИТОГО на расчетный срок строительства | 2,7510 |

Производственные объекты

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

Резерв (дефицит) существующей располагаемой тепловой мощности в зонах действия источников теплоснабжения при обеспечении перспективных тепловых нагрузок села Утевка  представлен в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2-  Резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии

| Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 3,47 |  |  |
| Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| Потребители | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| Административно-общественные здания Многоквартирные здания Индивидуальные жилые здания Производственные здания | 1,231 0,874 15,4 0 | 3,9173 0,874 20,561 0 | 6,6683 0,874 32,371 0 |
| Резерв (+), дефицит (-) располагаемой мощности |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) | + 1,35 | - 1,32 | - 4,07 |

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходимо строительство новых источников тепловой энергии для административно - общественных зданий.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский для бесперебойного водоснабжения населения сельского поселения Утевка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

-закрытие существующего водозабора в связи с нарушение зон санитарной охраны и, как следствие, качество воды не отвечает санитарным требованиям по всем показателям, включая биологические и химические.

-изыскание и строительство нового водозабора с учётом существующей и перспективной застройки.

-строительство водозаборных очистных сооружений;

Согласно проекту Генерального плана:

-реконструкцию и замену изношенного оборудования и сетей водопровода на трубы из полиэтилена.

-строительство новых водоводов и уличных сетей, для площадок новой застройки.

-устройство зон санитарной охраны водозаборов.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить все перечисленные выше мероприятия.

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры и у населения осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

Новое строительство в районе существующей застройки может быть подключено к существующим сетям с обязательным выполнением условий владельца сетей.

Прогнозный объем водопотребления новой застройкой с.п. Зуевка представлен в таблице 3.3.3

Таблица 3.3.3- Прогнозный объем водопотребления новой застройкой

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max |  | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |
| Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| село Утёвка, уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 110 инд. жилых домов | 330 | 79,2 | 12,87 | 54 | 23,1 |
| село Трофимовка, уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 35 инд. жилых домов | 105 | 25,2 | 5,62 | 54 | 7,35 |
| п. Каменный Дол, уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 18 инд. жилых домов | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 |
| п. Песчаный Дол, уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 36 инд. жилых домов | 108 | 25,92 | 5,62 | 54 | 7,56 |
| Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ПЛОЩАДКА № 1; 28 ИЖД | 84 | 20,16 | 4,91 | 54 | 5,88 |
| 1.6 | ПЛОЩАДКА № 2; 260 ИЖД | 780 | 187,2 | 17,24 | 54 | 54,6 |
| 1.7 | ПЛОЩАДКА № 3; 100 ИЖД | 300 | 72,0 | 6,24 | 54 | 21,0 |
|  | ИТОГО на первую очередь строительства 199 ИЖД | 597 | 143,28 | 27,27 | 5 л/с на 1 пожар/ 3часа | 41,79 |
|  | ИТОГО на расчетный срок строительства 388 ИЖД | 1 164 | 279,36 | 28,39 |  | 81,48 |

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присоединенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

| Наименование объекта и адрес | Ед. изм. | Мощность (вместимость), шт. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | удельное среднесуточное, л/сут | всего, м3/сут |
| Первая очередь строительства |  |  |  |  |
| с. Утёвка в существующей застройке |  |  |  |  |
| центр соцобслуживания населения (ДОУ на 100 мест) | 1 ребёнок | 100 | 75 | 7,50 |
| с. Утёвка новое строительство |  |  |  |  |
| строительство ДОУ на 140 мест | 1 ребёнок | 140 | 75 | 10,5 |
| спортивный зал | 1 м2 | 450 | 1,5 | 0,68 |
| бассейн | 1 м2 | 400 | 113 | 45,2 |
| кафе | 1 место | 100 | 16 | 1,6 |
| ПБО | 1 место | 20 | 12 | 0,24 |
| Баня | 1 пос. | 40 | 180 | 7,20 |
| с. Трофимовка в существующей застройке |  |  |  |  |
| здание комплексного использования (ДОУ на 50 мест) | 1 ребёнок | 50 | 75 | 3,75 |
| образовательное учреждение на 50-60 уч. | 1 учащийся | 60 | 40 | 2,40 |
| многофункциональное здание с магазином площадью 60 м2 | 1 раб-й на 20 м2 | 3 | 250 | 0,75 |
| кафе на 15-20 мест | 1 место | 20 | 16 | 0,32 |
| спортивный зал на 80 кв. м | 1 м2 | 80 | 1,5 | 0,12 |
| ПБОна 3-4 мест | 1 место | 4 | 12 | 0,05 |
| п. Каменный Дол в существующей застройке |  |  |  |  |
| культурно-досуговый центр на 20-25 мест | 1 место | 25 | 8 | 0,2 |
| с библиотекой | 1 место | 3 | 8 | 0,02 |
| спортивный зал на 20-30 кв. м | 1 м2 | 30 | 1,5 | 0,05 |
| магазин (м2 торг. площади - 20) | 1 раб. | 1,0 | 250 | 0,25 |
| п. Песчаный Дол в существующей застройке |  |  |  |  |
| реконструкция сельского клуба до 45-50 мест | 1 место | 50 | 8 | 0,4 |
| с библиотекой | 1 место | 3 | 8 | 0,02 |
| п. Песчаный Дол новое строительство |  |  |  |  |
| многофункциональное здание с магазином площадью 20 м2 | 1 раб. на 20 м2 | 1 | 250 | 0,25 |
| кафе на 10-15 мест | 1 место | 15 | 16 | 0,24 |
| спортивный зал на 52 м2 | 1 м2 | 52 | 1,5 | 0,08 |
| ПБО на 2-3 места | 1 место | 3 | 12 | 0,04 |
| Расчётный срок строительства |  |  |  |  |
| с. Утёвка в существующей застройке |  |  |  |  |
| культурно-досуговый центр на 800-900 мест | 1 место | 900 | 8 | 7,20 |
| с библиотекой | 1 место | 15 | 8 | 0,12 |
| кафе | 1 место | 25 | 16 | 0,40 |
| Гостиница | 1 житель | 50 | 120 | 6,0 |

Продолжение таблицы 3.3.4

| Наименование объекта и адрес | Ед. изм. | Мощность (вместимость), шт. |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | удельное среднесуточное, л/сут | всего, м3/сут |  |
| ПЛОЩАДКА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| кафе | 1 место | 20 |  | 16 |  | 0,32 |
| ПБО | 1 место | 5 |  | 12 |  | 0,06 |
| магазин (м2 торг. площади - 20) | 1 раб. на 20 м2 | 1 |  | 250 |  | 0,25 |
| ПЛОЩАДКА № 2 |  |  |  |  |  |  |
| спортивный зал | 1 м2 | 450 |  | 1,5 |  | 0,68 |
| бассейн | 1 м2 | 400 |  | 113 |  | 45,20 |
| предприятие бытового обслуживания | 1 место | 10 |  | 12 |  | 0,12 |
| магазин (м2 торг. площади - 70) | 1 раб-й на 20 м2 | 3,4 |  | 250 |  | 0,85 |
| ПЛОЩАДКА № 3 |  |  |  |  |  |  |
| предприятие бытового обслуживания | 1 место | 10 | 12 |  | 0,12 |  |
| магазин (м2 торг. площади - 70) | 1 раб-й на 20 м2 | 1,5 | 250 |  | 0,38 |  |
| с. Утёвка новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| предприятие бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| прачечные (самообслуживание) | кг белья в смену | 250 | 75 |  | 18,75 |  |
| химчистка (самообслуживание) | кг вещей в смену | 12 | 25 |  | 0,3 |  |
| баня | 1пос. | 20 | 180 |  | 3,6 |  |

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Хозбытовая канализация

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский для улучшения  условий жизни населения сельского поселения Утёвка и для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

-проектирование и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) для  поселения Утёвка.

- запроектировать и построить сети канализации и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки:

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства очистных сооружений в селе Утевка и посёлке Ветлянка  предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в селе Утевка и посёлке Ветлянка.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования застройщиком.

Наружные сети канализации выполняются из труб современных материалов.

Результаты расчёта расходов сточных вод от новых объектов строительства представлены в таблице 3.3.5.

Таблица3.3.5 - Перспективные расчётные расходы сточных вод

| № п./п | Площадки застройки | Ед. изм. | Мощность (вместимость), шт. | Кол-во людей, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| село Утёвка |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые здания (уплотнение существующей застройки) | шт. | 110 ИЖД | 330 | 79,2 |
| 2 | центр соцобслуживания населения (ДОУ на 100 мест) | 1 ребёнок | - | 100 | 7,5 |
| 3 | строительство ДОУ на 140 мест | 1 ребёнок | 140 | - | 10,5 |
| 4 | спортивный зал | 1 м2 | 450 | - | 0,68 |
| 5 | бассейн | 1 м2 | 400 | - | 45,2 |
| 6 | кафе | 1 место | 100 | - | 1,6 |
| 7 | ПБО | 1 место | 20 | - | 0,24 |
| 8. | Баня | 1 пос. | 40 | - | 7,20 |
| село Трофимовка |  |  |  |  |  |
| 1 | Уплотнение существующей застройки | шт. | 35 ИЖД | 105 | 25,2 |
| 2 | здание комплексного использования (ДОУ на 50 мест) | 1 ребёнок | 50 | - | 3,75 |
| 3 | образовательное учреждение на 50-60 уч. | 1 уч-ся | 60 | - | 2,40 |
| 4 | многофункциональное здание с магазином площадью 60 м2 | 1 раб-й на 20 м2 | 3 | - | 0,75 |
| 5 | кафе на 15-20 мест | 1 место | 20 | - | 0,32 |
| 6 | спортивный зал | 1 м2 | 80 | - | 0,12 |
| 7 | ПБО на 3-4 мест | 1 место | 4 | - | 0,05 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| № п./п | Площадки застройки | Ед. изм. |  | Мощность (вместимость), шт. |  | Кол-во людей, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уплотнение существующей застройки | шт. |  |  | 18 ИЖД | 54 | 12,96 |
| 2 | культурно-досуговый центр на 20-25 мест | 1 место |  |  | 25 | - | 0,2 |
| 3 | с библиотекой | 1 место |  |  | 3 | - | 0,02 |
| 4 | спортивный зал | 1 м2 |  |  | 30 | - | 0,05 |
| 5 | магазин (20м2 торг. площади) | 1 раб. |  |  | 1,0 | - | 0,25 |
| п. Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уплотнение существующей застройки | шт. |  |  | 36 ИЖД | 108 | 25,92 |
| 2 | реконструкция сельского клуба | 1 место |  |  | 50 | - | 0,4 |
| 3 | с библиотекой | 1 место |  |  | 3 | - | 0,02 |
| 4 | многофункциональное здание с магазином S=20 кв. м | 1 работ. на 20 м2 |  |  | 1 | - | 0,25 |
| 5 | кафе на 10-15 мест | 1 место |  |  | 15 | - | 0,24 |
| 6. | спортивный зал | 1 м2 |  |  | 52 | - | 0,08 |
| 7. | ПБО | 1 место |  |  | 3 | - | 0,04 |
| Расчётный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Утёвка в существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | культурно-досуговый центр на 800-900 мест | 1 место |  |  | 900 | - | 7,20 |
| 2. | с библиотекой | 1 место |  |  | 15 | - | 0,12 |
| 3. | кафе | 1 место |  |  | 25 | - | 0,40 |
| 4. | Гостиница | 1 прож. |  |  | 50 | - | 6,0 |
| ПЛОЩАДКА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИЖД |  | шт. |  | 28 | 84 | 20,16 |
| 2. | кафе |  | 1 место |  | 20 | - | 0,32 |
| 3. | ПБО |  | 1 место |  | 5 | - | 0,06 |
| 4. | магазин (S=20 м2) |  | 1 работ. на 20 м2 |  | 1 | - | 0,25 |
| ПЛОЩАДКА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИЖД |  | шт. |  | 260 | 780 | 187,2 |
| 2. | спортивный зал |  | 1 м2 |  | 450 | - | 0,68 |
| 3. | бассейн |  | 1 м2 |  | 400 | - | 45,20 |
| 4. | ПБО |  | 1 место |  | 10 | - | 0,12 |
| 5. | магазин (S=70 м2) |  | 1 раб-й на 20 м2 |  | 3,4 | - | 0,85 |
| ПЛОЩАДКА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИЖД |  | шт. |  | 100. | 300 | 72 |
| 2. | ПБО |  | 1 место |  | 10 | - | 0,12 |

Продолжение таблицы 3.3.5

| № п./п | Площадки застройки | Ед. изм. | Мощность (вместимость), шт. | Кол-во людей, чел | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | магазин (70 м2 торг. площади) | 1 раб-й на 20 м2 | 1,5 | - | 0,38 |  |
| с. Утёвка новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| предприятие бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | прачечные (самообслуживание) | кг/смену | 250 | - |  | 18,75 |
| 1.3. | химчистка (самообслуживание) | кг/смену | 12 | - |  | 0,3 |
| 1.4. | баня | 1 пос. | 20 | - |  | 3,6 |

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания – II-III категории, предприятия торговли -I II категории, коммунальные предприятия – II категории, производственные предприятия и предприятия сельхозназначения - ll,  и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г

1очередь строительства включает в себя уплотнение существующей застройки.

Расчетный срок строительства включает с себя ПЛОЩАДКИ № 1, 2, 3, 4 .На территориях этих проектируемых площадок запроектированы распределительные подстанции напряжением 10/0,4кВ, запитываемые от ПС «Утевка» напряжением 110/10кВ отпайками от воздушных линий ВЛ-10кВ.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства - 225 кВт,

На расчетный срок - 780 кВт.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ-0,4кВ, которые выносятся за пределы площадки.

Расчет мощности представлен в таблицах 3.3.6 - 3.3.7.

Таблица 3.3.6 - Расчет мощности с. п. Утевка на 1 очередь строительства

| № п/п | Наименование нагрузок |  | Присоединенная мощность кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | max мощность кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество ИЖД Удельная расч. нагрузка на ИЖД Расчетная нагрузка на ИЖД (с коэффициентом для сельских поселений) |  | n=50 1,125 45 0,8 |  | 45 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |
| Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад на 140мест | 100 |  | 100 |  |
| 2 |  | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100 |  |
| 3 |  | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 |  | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  | 108 |  |
| 5 |  | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160 |  |
| 6 |  | Коэф. загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |  |
| 7. |  | Д/ сад на 140мест | 100 |  | 100 |  |
| 8 |  | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100 |  |
| 9 |  | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 |  | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  | 108 |  |
| 11 |  | Мощность трансформаторов |  |  | 1 Х 160кВА |  |
| 12 |  | Коэф. загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |  |

Таблица 3.3.7- Расчет мощности с. п. Утевка на расчетный срок строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | max мощность. кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ПЛОЩАДКА № 1 на проектируемой территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество ИЖД Удельная расч. нагрузка на ИЖД Расчетная нагрузка на ИЖД (с коэффициентом для сельских поселений) | n=22 1.48 26 0,8 |  |  | 26 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 30 м2 | 7 | 0,8 |  | 5,6 |  |
| 3 | КБО на 4р.м. | 5 | 0,5 |  | 2,5 |  |
| 4 | Кафе на 20мест | 21 | 0,7 |  | 14,7 |  |
| 5 | Наружное освещение | 3 | 1 |  | 3 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 51,3 |  |
| 7 | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  | 55 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1х100 |  |
| 10 | Коэф. загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |  |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |
| ПЛОЩАДКА № 2 на проектируемой территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество ИЖД Удельная расч. нагрузка на ИЖД Расчетная нагрузка на ИЖД (с коэффициентом для сельских поселений) | n=315 1.3 328 0,8 |  |  | 328 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | IШкола на 140 уч. | 90 | 0,3 |  | 27 |  |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 |  | 5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 360 |  |
| 5 | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  | 390 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х100 -3шт. 1 х 250 -1шт. |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.3.7

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВт |  | Коэффициент одновременности и участия в максимум. |  | Максимальная мощность кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  | Длина ВЛ-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛОЩАДКА № 3 на проектируемой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество ИЖД Удельная расч. нагрузка на ИЖД Расчетная нагрузка на ИЖД (с коэффициентом для сельских поселений) | n=61 1,045 51 0,8 |  |  |  |  | 51 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  |  |  | 53 |  |
| 4 | Коэф. мощности cоsY |  |  | 0,96 |  |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  |  |  |  | 1х100 |  |
| 7 | Коэф. загрузки трансформаторов |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  | Длина ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос линии ВЛ-10 кВ с территории площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество ИЖД Удельная расч. нагрузка на ИЖД Расчетная нагрузка на ИЖД (с коэффициентом для сельских поселений) | n=43 1,18 41 0,8 |  |  |  |  | 41 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 4 | Коэф. мощности cоsY |  |  | 0,96 |  |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  |  |  |  | 1х63 |  |
| 7 | Коэф. загрузки трансформаторов |  |  | 0,71 |  |  |  |  |
|  | Длина ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос линии ВЛ-10 кВ с территории площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие общественно-деловой зоны в существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин 90м2 |  | 21 |  | 0,8 |  | 16,6 |  |

Продолжение таблицы 3.3.7

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2 | КБО на 45 р.м. | 45 | 0,5 |  | 22,5 |  |
| 3 | Кафе на 80мест | 83 | 0,6 |  | 50 |  |
| 4 | Гостиница 50мест | 23 | 0,7 |  | 16 |  |
| 5 | Бассейн | 155 | 0,3 |  | 46,5 |  |
| 6 | К.Р.Ц. | 373 | 1 |  | 373 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 525 |  |
| 8 | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  | 564 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 250 - 2шт. |  |
| 11. | Бассейн | 155 | 1 |  | 155 |  |
| 12 | Кафе на 40 мест | 41,6 | 0,6 |  | 25 |  |
| 13 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 180 |  |
| 14 | Коэф. мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 15 | Полная нагрузка на подстанции, кВт |  |  |  | 194 |  |
| 16 | Мощность трансформаторов |  |  |  | ТП 2 Х 160 |  |
| Проектируемая коммунальная зона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП КБО с прачечной химчисткой и баней | 52 | 1 |  | 52 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 52 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 56 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1 х 100 |  |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Санитарная очистка территории

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального района.

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами  должны быть направлены : на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Мероприятиями схемы предусмотрена установка 20 контейнеров объемом               0,75 м3 в селе Утевка (дополнительно к 88 имеющимся), а в поселках Каменный и Песчаный Дол – по 2 контейнера. Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Утевка предполагается по двум маршрутам:

- Утевка (гараж) - Утевка - Полигон-Утевка (гараж)

- Утевка (гараж) - Ильменевский - Покровка - Трофимовка - Песчаный Дол - Каменный Дол - Полигон - Утевка (гараж).

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Согласно СТП Муниципального района Нефтегорский: определена потребность в строительстве газопроводов в селе Утевка – 0,3 км (внутрипоселковый), проектирование газопровода низкого давления — 1,5 км с устаноской ШГРП в селе Утевка.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения всех населённых пунктов сельского поселения Утёвка, для чего необходимо:

-проложить газопроводы высокого и низкого давления.

-построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям владельца сетей.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладка проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели, и в качестве топлива для теплоисточников.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства представлен в таблице 3.3.8

Таблица 3.3.8 - Расход газа на новое строительство

| № по ГП |  | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  |  | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На хозбыт ЖД |  | в кач-ве топлива для теплоист. | На соцкультбыт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Утёвка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Реконструкция здания ДОУ |  |  |  |  | 33,62 |  |
| 1.2 |  | Реконструкция здания СДК (согласно СТП) |  |  |  |  | 3,14 |  |
| 1.3 |  | ДОУ (согласно СТП) |  |  |  |  | 33,62 |  |
| 1.4 |  | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом (согласно СТП) |  |  |  |  | 144,31 |  |
| 1.5 |  | Кафе |  |  |  |  | 119,22 |  |
| 1.6 |  | ПБО |  |  |  |  | 19,45 |  |
| 1.7 |  | Баня |  |  |  |  | 80,47 |  |
| 1.8 |  | Ферма КРС на 500-1000 голов |  |  |  |  | 24,31 |  |
| 1.9 |  | Уплотнение застройки | 110 | 25,3 |  | 255,26 |  | Г1-1,46 |
| Расчётный срок строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в существующей застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 18 ед. хранения и 10-15 читат. мест |  |  |  |  |  | 68,55 |  |
| 1.11 | Кафе |  |  |  |  |  | 29,8 |  |
| 1.12 | Гостиница |  |  |  |  |  | 70,59 |  |
| 1.13 | Автостанция |  |  |  |  |  | 6,27 |  |
| ПЛОЩАДКА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,14 | Кафе |  |  |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.15 | ПБО |  |  |  |  |  | 4,86 |  |

Продолжение таблицы 3.3.8

| № по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт ЖД | в кач-ве топлива для теплоист. | На соцкультбыт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16 | Магазин |  |  |  | 0,78 |  |
| 1.17 | ПЛОЩАДКА №1 | 28 | 7,66 | 64,97 |  | Г1-0,87 |
| ПЛОЩАДКА № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом(согласно СТП) |  |  |  | 144,31 |  |
| 1.19 | Магазин |  |  |  | 2,67 |  |
| 1.20 | ПБО |  |  |  | 9,76 |  |
| 1.21 | ПЛОЩАДКА № 2 | 260 | 54,21 | 603,33 |  | Г1-7,63 |
| ПЛОЩАДКА № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | ПБО |  |  |  | 9,73 |  |
| 1.23 | Магазин |  |  |  | 1,25 |  |
| 1.24 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней, химчисткой на 12 кг вещей |  |  |  | 35,29 |  |
| 1.25 | ПЛОЩАДКА № 3 | 100 | 23,13 | 232,05 |  | Г1-1,75 |
| Первая очередь строительства. |  |  |  |  |  |  |
| посёлок Каменный Дол. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Досуговый центр с библиотекой и спортивным залом |  |  |  | 43,92 |  |
| 2.2 | Магазин |  |  |  | 0,78 |  |
| 2.3 | Уплотнение застройки | 18 | 6,53 | 41,77 |  | Г1-0,74 |
| посёлок Песчаный Дол. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконстр-я. здания СДК |  |  |  | 3,13 |  |
|  | Уплотнение застройки | 36 | 10,8 | 83,54 |  | Г1-1,5 |
| село Трофимовка. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция здания под ДОУ |  |  |  | 15,69 |  |
| 4.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, с предприятием бытового обслуживания, спортзалом |  |  |  | 9,57 |  |
| 4.3 | Христианский Храм |  |  |  | 3,14 |  |
| 4.4 | Ферма ОТФ на 1000-1500 голов |  |  |  | 18,18 |  |
| 4.5 | Ферма КРС на 300 голов |  |  |  | 7,27 |  |
| 4.6 | Уплотнение застройки | 35 | 10,5 | 81,22 |  | Г1-0,87 Г3-0,52 |

Укрупненный расчет ТЭП

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Утевка представлен в таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9 - Укрупненный расчет ТЭП

| Наименование инженерного обеспечения | Первая очередь строительства до 2023г. |  | Расчетный срок строительства до 2033г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилые дома | общественные здания и прочие потребители | жилые дома | общественные здания и прочие потребители |
| Расход воды при централизованном водоснабжении: max на хозбыт, м3/сут., на полив м3/сут, на пожаротушение, м3/сут. | 143,28 41,79 | 81,86 | 279,36 81,48 | 84,35 |
|  | 15 л/сек.-1 пожар 3часа |  |  |  |
| Водоотведение (стоки) при не централизованном водоотведении, м3/сут | 143,28 | 81,86 | 279,36 | 84,35 |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление при централизованном теплоснабжении | 0 | 2,686 | 0 | 2,751 |
| Расход газа м3/ч при газовых водонагревателях; в качестве топлива для индивидуальных источников ТЭ на отопление | 53,13; 461,79 | 559,82 | 85,0; 900,35 | 407,7 |
| Водопровод, км | 10,115 |  | 5,400 |  |
| Канализация, км | 10,210 |  |  |  |
| Тепловые сети, км | - |  | - |  |
| Газопроводы, км | 5,090 |  | 10,250 |  |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка

| Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | 2016г. |  |  | 2017г. | 2018г |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  | 2022-2023г.г. |  | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения |  | % |  | 8,43 |  |  | 8,45 | 8,38 |  | 8,41 | 8,32 | 8,22 |  | 8,01 |  | 7,89 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  | % |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  | % |  | 99,9 |  |  | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги |  | чел. |  | 6 559 |  |  | 6 559 | 6 659 |  | 6 759 | 6 859 | 6 959 |  | 7156 |  | 8 320 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель спроса на тепловую энергию: |  | Гкал/час |  | 2,12 |  |  | 2,12 | 2,12 | 2,12 |  | 2,12 | 2,12 |  |  | 3,917 | 6,688 |
| административно-общественные здания |  | Гкал/час |  | 1,246 |  |  | 1,246 | 1,246 | 1,246 |  | 1,246 | 1,246 |  |  | 3,043 | 5,814 |
| жилые здания |  | Гкал/час |  | 0,874 |  |  | 0,874 | 0,874 | 0,874 |  | 0,874 | 0,874 |  |  | 0,874 | 0,874 |
| прочие потребители |  | Гкал/час |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |
| промышленные потребители |  | Гкал/час |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: |  | м3/сут. |  | 1 258 |  |  | 1 258 | 1 258 | 1 258 |  | 1 258 | 1 258 |  |  | 1 818,93 | 2 318,11 |
| объекты административно-общественные здания |  | м3/сут. |  | 47,41 |  |  | 47,41 | 47,41 | 47,41 |  | 47,41 | 47,41 |  |  | 129,27 | 213,61 |
| население |  | м3/сут. |  | 972,66 |  |  | 972,66 | 972,66 | 972,66 |  | 972,66 | 972,66 |  |  | 1 373,73 | 1 788,57 |
| прочие |  | м3/сут. |  | 237,93 |  |  | 237,93 | 237,93 | 237,93 |  | 237,93 | 237,93 |  |  | 315,93 | 315,93 |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: |  | м3/сут. |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | 1 818,93 | 2 318,11 |
| объекты административно-социальной инфраструктуры |  | м3/сут. |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | 129,27 | 213,61 |
| население |  | м3/сут. |  | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  | 1 373,73 | 1 788,57 |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2016г. |  |  | 2017г. |  | 2018г |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г.г. |  |  | 2024-2033г.г. |
| прочие |  | м3/сут. | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | 315,93 |  |  | 315,93 |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч.: |  | Гкал/час | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 1,797 |  |  | 2,771 |
| административно-общественные здания |  | Гкал/час | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 1,797 |  |  | 2,771 |
| жилые здания |  | Гкал/час | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - |
| производственные потребители |  | Гкал/час | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 560,93 |  |  | 499,18 |
| объекты административно-общественные здания |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 81,86 |  |  | 84,34 |
| население |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 401,07 |  |  | 414,84 |
| прочие |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 560,93 |  |  | 499,18 |
| объекты административно-социальной инфраструктуры |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 81,86 |  |  | 84,34 |
| население |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | 401,07 |  |  | 414,84 |
| прочие |  | м3/сут. | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч. |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в бюджетных организациях |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления тепловой энергии, в т.ч. |  | % | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях |  | % | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях |  | % | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2016г. |  |  | 2017г. |  | 2018г |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  | 2022-2023г.г. |  | 2024-2033г.г. |
| в бюджетных организациях |  | % | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: |  | % | 80 |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ |  | % | 50 |  |  | 50 |  | 90 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях |  | % | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в бюджетных организациях |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: |  | % | 80 |  |  | 80 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в многоквартирных домах |  | % | - |  |  | - |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях |  | % | 80 |  |  | 80 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| в бюджетных организациях |  | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях |  | Ав./км | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| на сетях водоснабжения |  | Ав./км | н/д |  |  | н/д |  | н/д |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| на сетях водоотведения |  | Ав./км | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | нет |  | нет |
| на сетях электроснабжения |  | Ав./км | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| на сетях газоснабжения |  | Ав./км | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| Перебои в снабжении коммунальным ресурсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия |  | час./чел. | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| водоснабжение |  | час./чел. | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| электроснабжение |  | час./чел. | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| газоснабжение |  | час./чел. | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| сбор и вывоз ТКО |  | час./чел. | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| Продолжение таблицы 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  | 2018г |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  | 2022-2023г.г. |  | 2024-2033г.г. |
| Количество часов предоставления КУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |
| водоснабжение | час./чел. |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
| водоотведение | час./чел. |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | 24 |  | 24 |
| электроснабжение | час./чел. |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
| газоснабжение | час./чел. |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери ТЭ при передаче по ТС | % |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  | 174,2 |  |  | 174,2 |  | 174,2 |  | 174,2 | 174,2 | 174,2 |  | 174,2 |  | 174,2 |
| Удельный расход ЭЭ на единицу ТЭ | кВт*ч/Гкал |  | 37,5 |  |  | 37,5 |  | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 |  | 37,5 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВт*ч/чел. |  | 0,59 |  |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,41 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экологических аварий (например: не запланированные выбросы) | нет |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс. руб. |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | нет | нет | нет |  | нет |  | нет |

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Утевка

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период 2017-2033 гг. | По годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации ЖКХ, а также местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВС: замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2017 | 2023 | 3 800 | - | - | - | - | - | 3 800 |
| 2 | Подключение ИЖД (110 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | Водоснабжение объектов нового строительства | 2017 | 2023 | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 3 | Строительство ВС для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | Водоснабжение объектов нового строительства | 2017 | 2023 | 2 600 | - | - | - | - | - | 2 600 |
| 4 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой новых объектов соцкультбыта | 2017 | 2023 | 72 | - | - | - | - | - | 72 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Бурение двух артезианских скважин | Водоснабжение объектов нового строительства | 2017 | 2023 | 2 500 | - | - | - |  | - |  |  | - | 2 500 |
| 6 | Ремонт 3-х накопительных резервуаров V=250 м3 | Сокращение потерь воды при хранении | 2017 | 2023 | 600 | - | - | - |  | - |  |  | - | 600 |
| 7 | Планировка 1-го пояса ЗСО для отвода поверхностных вод с территории водозабора | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2017 | 2023 | 22 | - | - | - |  | - |  |  | - | 22 |
| 8 | Проект и монтаж водопроводных очистных сооружений | соответствие качества воды требованиям СаНПиН 2.1.4.1047-01 «Вода питьевая» | 2017 | 2023 | 33 000 | - | - | - |  | - |  |  | - | 33 000 |
| 9 | Установка приборов учёта артезианской воды (9 шт.) | согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009 г. № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» | 2017 | 2023 | 180 | - | - | - |  | - |  |  | - | 180 |
| 10 | Строительство ВС от нового водозабора в с. Трофимовка до сущ. РЧВ на 1-ой площадке ВЗ | Обеспечение питьевой водой, согласно треб. СаНПиН 2.1.4.1047-01«Вода питьевая» | 2023 | 2033 | 9 200 | - | - | - |  | - |  |  | - | 9 200 |
| 11 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод а в с. Трофимовка | Переоценка запасов подземных вод | 2023 | 2033 | 640 | - | - | - |  | - |  |  | - | 640 |
| 12 | Строительство резервуара V=500 м3 | Водоснабжение объектов нового строительства | 2023 | 2033 | 1 820 | - | - | - |  | - |  |  | - | 1 820 |
| Продолжение таблицы 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| 13 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | Водоснабжение объектов нового строительства | 2023 | 2033 | 12 | - | - |  | - | - | - |  |  | 12 |  |
| 14 | Строительство ВС на площадке № 1 | Водоснабжение объектов нового строительства | 2023 | 2033 | 900 | - | - |  | - | - | - |  |  | 900 |  |
| 15 | Строительство ВС на площадке № 2 | Водоснабжение объектов нового строительства | 2023 | 2033 | 5 100 | - | - |  | - | - | - |  |  | 5 100 |  |
| 16 | Строительство ВС на площадке № 3 | Водоснабжение объектов нового строительства | 2023 | 2033 | 3 240 | - | - |  | - | - | - |  |  | 3 240 |  |
| ИТОГО в с. Утевка |  |  |  |  | 63 986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63986 |  |
| село Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей: замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ | Сокращение потерь воды при транспортировке | 2017 | 2023 | 570 | - | - |  | - | - |  | - |  | 570 |  |
| 2 | Подключение ИЖД (35 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой жилых домов | 2017 | 2023 | 105 | - | - |  | - | - |  | - |  | 105 |  |
| 3 | Строительство ВС для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | Обеспечение питьевой водой новых жилых домов за счёт уплотнения существующей застройки | 2017 | 2023 | 1 710 | - | - |  | - | - |  | - |  | 1 710 |  |
| 4 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой новых объектов соцкультбыта | 2017 | 2023 | 33 | - | - |  | - | - |  | - |  | 33 |  |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ремонт артезианских скважин | Обеспечение питьевой водой | 2017 | 2023 | 400 | - | - | - | - | - | 400 |
| 6 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2017 | 2023 | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 7 | Установка приборов учёта артезианской воды (2 шт.) | согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009 г. № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» | 2017 | 2023 | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| ИТОГО в с. Трофимовка |  |  |  |  | 3 011 |  |  |  |  |  | 3 011 |
| поселок Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение ИЖД (18 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой жилых домов | 2017 | 2023 | 54 | - | - | - | - | - | 54 |
| 2 | Строительство водопровода для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | Обеспечение питьевой водой новых жилых домов за счёт уплотнения существующей застройки | 2017 | 2023 | 750 | - | - | - | - | - | 750 |
| 3 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой новых объектов соцкультбыта | 2017 | 2023 | 7,5 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 4 | Ремонт артезианской скважины | Обеспечение питьевой водой | 2017 | 2023 | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 5 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2017 | 2023 | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 6 | Установка прибора учёта артезианской воды (1 шт.) | согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009 г. № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» | 2017 | 2023 | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Строительство артезианской скважины | Обеспечение питьевой водой | 2017 | 2023 | 1 200 | - | - | - | - | - | 1 200 |
| ИТОГО в п. Каменный Дол |  |  |  |  | 2 398 |  |  |  |  |  | 2,398 |
| поселок Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение ИЖД (36 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой жилых домов | 2017 | 2023 | 108 | - | - | - | - | - | 108 |
| 2 | Строительство водопровода для подключения ИЖД к существующим ВС | Обеспечение питьевой водой новых жилых домов за счёт уплотнения существующей застройки | 2017 | 2023 | 870 | - | - | - | - | - | 870 |
| 3 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | Обеспечение питьевой водой новых объектов соцкультбыта | 2017 | 2023 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| 4 | Строительство артезианской скважины | Обеспечение питьевой водой | 2017 | 2023 | 1 200 | - | - | - | - | - | 1 200 |
| 5 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2017 | 2023 | 180 | - | - | - | - | - | 180 |
| 6 | Установка прибора учёта артезианской воды (1 шт.) | согласно требованиям ФЗ от 23.11.2009 г. № 261–Ф3 «Об энергосбережении…» | 2017 | 2023 | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 |
| ИТОГО в п. Песчаный Дол |  |  |  |  | 2 405,5 |  |  |  |  |  | 2,405,5 |
| ИТОГО в сфере водоснабжения |  |  |  |  | 71 800,5 |  |  |  |  |  | 71 800,5 |
| Мероприятия в сфере водоотведения (за счет средств организации ЖКХ, а также местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонепроницаемых выгребов ИЖД и объектов соцкультбыта | Водоотведение от перспективных потребителей на первый срок строительства | 2017 | 2023 | 3 450 | - | - | - | - | - | 3 450 |
| 2 | Строительство водонепроницаемых выгребов ИЖД и объектов соцкультбыта | Водоотведение от перспективных потребителей на расчетный срок | 2023 | 2033 | 870 | - | - | - | - | - | 870 |
| 3 | Строительство КОС, производительностью 400 м3/сут | Водоотведение от перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 |
| 4 | Строительство канализационных сетей на площадках № 2 и № 3 | Водоотведение от перспективных потребителей | 2023 | 2033 | 6 150 | - | - | - | - | - | 6 150 |
| 5 | КНС | Водоотведение от персп.потребителей | 2017 | 2023 | 3 000 | - | - | - | - | - | 3 000 |
| 6 | Строительство КС от объектов, расположенных на площадках № 2 и № 3 до КОС | Водоотведение от перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 8 300 | - | - | - | - | - | 8 300 |
| 7 | Строительство водонепроницаемых выгребов для 35 ИЖД и многофункционального здания | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки с. Трофимовка | 2017 | 2023 | 1 080 | - | - | - | - | - | 1080 |
| 8 | Строительство водонепроницаемых выгребов для 18 ИЖД и центра досуга и магазина | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки п. Каменный Дол | 2017 | 2023 | 600 | - | - | - | - | - | 600 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Строительство водонепроницаемых выгребов для ИЖД и многофункционального здания | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки п. Песчаный Дол | 2017 | 2023 | 1 110 | - | - | - | - | - | 11 10 |
| ИТОГО в сфере водоотведения |  |  |  |  | 74 560 |  |  |  |  |  | 74 560 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения (за счет средств бюджетов различного уровня при вхождении в соответствующие программы и внебюджетных средств теплоснабжающей организации (при наличии собственных средств МУП ЖКХ «Утевское»)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 160 кВт | Обеспечение теплом д/с «Чайка» | 2017 | 2023 | 1 430 | - | - | - | - | - | 1 430 |
| 2 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 800 кВт | Обеспечение теплом Администрации, Больницы, ДК «Мир», почты, ТЦ Золотарев | 2017 | 2023 | 3 020 | - | - | - | - | - | 3 020 |
| 3 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 800 кВт | Обеспечение теплом школы и МУП ЖКХ «Утевское» | 2017 | 2023 | 3 020 | - | - | - | - | - | 3 020 |
| 4 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | Обеспечение теплом д/с «Чайка» по ул. Мелиораторов | 2017 | 2023 | 2 040 | - | - | - | - | - | 2 040 |
| 5 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 100 кВт | Обеспечение теплом музыкальной школы | 2017 | 2023 | 1 330 | - | - | - | - | - | 1 330 |
| 6 | Установка навесных газовых котлов тепловой мощностью 6-10 кВт | Обеспечение теплом 184 квартир и 5 частных домов | 2017 | 2023 | 6 579 | - | - | - | - | - | 6 579 |
| 7 | Установка модульной котельной ТМ 300 кВт | Обеспечение теплом ДОУ | 2017 | 2023 | 2 190 | - | - | - | - | - | 2 190 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | Обеспечение теплом бани на 20 помывочных мест | 2017 | 2023 | 2800 | - | - | - | - | - | 2800 |
| 9 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 900 кВт | Обеспечение теплом кафе на 100 пос. мест | 2017 | 2023 | 3190 | - | - | - | - | - | 3190 |
| 10 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | Обеспечение теплом предприятия бытового обслуживания | 2017 | 2023 | 2040 | - | - | - | - | - | 2040 |
| 11 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 1240 кВт | Обеспечение теплом спортивного комплекса | 2017 | 2023 | 3490 | - | - | - | - | - | 3490 |
| 12 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | Обеспечение теплом фермы КРС | 2017 | 2023 | 2040 | - | - | - | - | - | 2040 |
| 13 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 300 кВт | Обеспечение теплом кафе на 25 пос. мест | 2023 | 2033 | 2190 | - | - | - | - | - | 2190 |
| 14 | Установка напольного котла тепловой мощностью 50 кВт | Обеспечение теплом автостанции | 2023 | 2033 | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| 15 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | Обеспечение теплом КРЦ | 2023 | 2033 | 2800 | - | - | - | - | - | 2800 |
| 16 | Установка модульной котельной ТМ 200 кВт | Обеспечение теплом кафе на 20 пос. мест | 2023 | 2033 | 2 040 | - | - | - | - | - | 2 040 |
| 17 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | Обеспечение теплом гостиницы | 2023 | 2033 | 2 800 | - | - | - | - | - | 2 800 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 1240 кВт | Обеспечение теплом спортивного комплекса | 2023 | 2033 | 3 490 | - | - | - | - | - | 3 490 |
| 19 | Установка напольного котла тепловой мощностью 20 кВт | Обеспечение теплом магазина торговой площадью 70 кв. м | 2023 | 2033 | 46 | - | - | - | - | - | 46 |
| 20 | Установка напольного котла тепловой мощностью 75 кВт | Обеспечение теплом предприятия бытового обслуживания | 2023 | 2033 | 137 | - | - | - | - | - | 137 |
| 21 | Установка напольного котла тепловой мощностью 75 кВт | Обеспечение теплом предприятия бытового обслуживания | 2023 | 2033 | 137 | - | - | - | - | - | 137 |
| 22 | Установка навесного газового котла тепловой мощностью 6-10 кВт | Обеспечение теплом магазина торговой площадью 30 кв. м | 2023 | 2033 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 23 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 300 кВт | Обеспечение теплом комплексного предприятия | 2023 | 2033 | 2 190 | - | - | - | - | - | 2 190 |
| 24 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | Обеспечение теплом кафе на 20 пос. мест | 2023 | 2033 | 2 040 | - | - | - | - | - | 2 040 |
| 25 | Установка напольного котла тепловой мощностью 40 кВт | Обеспечение теплом предприятия бытового обслуживания | 2023 | 2033 | 61 | - | - | - | - | - | 61 |
| 26 | Установка навесного газового котла тепловой мощностью 6 кВт | Обеспечение теплом магазина торговой площадью 20 м2 | 2023 | 2033 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| ИТОГО в сфере теплоснабжения |  |  |  |  | 51 235 |  |  |  |  |  | 51 235 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере газоснабжения (финансируемая за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области ......." согласно проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода в селе Утевка, 0,3 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 544 |  | - | - | - | - | 544 |
| 2 | Строительство ГП НД 1,5 км с установкой ШГРП | Газоснабжение перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 2 800 | - | - | - | - | - | 2 800 |
| 3 | Строительство ГП для 110 ИЖД в селе Утевка, 1,46 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 2 646 | - | - | - | - | - | 2 646 |
| 4 | Строительство ГП для 28 ИЖД в селе Утевка, 0,87 км | Газоснабжение персп. потребителей на Площадке № 1 | 2023 | 2033 | 1 577 | - | - | - | - | - | 1 577 |
| 5 | Строительство ГП для 260 ИЖД в селе Утевка, 7,63 км | Газоснабжение персп. потребителей на Площадке № 2 | 2023 | 2033 | 13 829 | - | - | - | - | - | 13 829 |
| 6 | Строительство ГП для 100 ИЖД в селе Утевка, 1,75 км | Газоснабжение персп. потребителей на Площадке № 3 | 2023 | 2033 | 3 172 | - | - | - | - | - | 3 172 |
| 7 | Строительство ГП для 18 ИЖД в п. Каменный Дол , 0,74 км | Газоснабжение перспективных потребителей | 2017 | 2023 | 1 341 | - | - | - | - | - | 1 341 |
| 8 | Строительство ГП для 36ИЖД в п. Каменный Дол , 1,5 км | Газоснабжение персп. потребителей | 2017 | 2023 | 2 719 | - | - | - | - | - | 2 719 |
| 9 | Строительство ГП в селе Тимофеевка , 1,39 км | Газоснабжение персп. потребителей | 2017 | 2023 | 2 519 | - | - | - | - | - | 2 519 |
| ИТОГО в сфере газоснабжения |  |  |  |  | 31 147 |  |  |  |  |  | 31 147 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере электроснабжения (технические параметры, тип оборудования уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельца сетей; финансовые затраты определяются проектно- сметной документацией.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабельных линий ВЛ-6кВ 4,55 км | Электроснабжение новых объектов | 2017 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Монтаж распределительных подстанций 10/0,4 кВ | Электроснабжение новых объектов | 2017 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж уличного освещения перспективных площадок строительства | Электроснабжение новых объектов | 2017 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - |

*Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, и составления проектно-сметной документации.

**Технические параметры, тип оборудования  и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим условиям владельцев сетей.

***Предложения по организации реализации инвестиционных проектов  описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Утевка

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 197 595,5 | - | - | - | - | - | 197 595,5 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МУП ЖКХ «Утевское» | тыс. руб. | 197 595,5 | - | - | - | - | - | 197 595,5 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

-на I этап развития до 2023года- 151 597,5 тыс. рублей;

- на расчетный срок развития до 2033 года- 45 998 тыс. рублей.

Источники финансирования инвестиций

За счет собственных средств МУП ЖКХ «Утевское»

(Прибыль;  Амортизация; Тарифные источники)

Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)

За счет частных инвестиций

Местный бюджет

Региональный бюджет

Федеральный бюджет -    нет

Плата за подключение (присоединение) -     нет

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2016г. | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г.г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1614,0 | 1 669,0 | 1 726,0 | 1 795,04 | 1 866,8 | 2 071,2 | 2 899,7 | 1 669,0 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 52,0 | 54,1 | 56,15 | 57,91 | 59,5 | 61,8 | 69,5 | 97,3 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 133,38 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВт*ч | 3,67 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,12 | 4,27 | 4,76 | 6,66 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,99 | 7,27 | 7,56 | 8,5 | 12,05 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 2 554,4 | 2 561,2 | 2 670,8 | 2 820,6 | 2 933,4 | 3 050,6 | 3 280,8 | 4 918,2 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 951,0 | 957,8 | 996,2 | 1036,0 | 1077,4 | 1 120,5 | 1 211,9 | 1 816,9 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 301,63 | 301,63 | 318,9 | 374,7 | 389,7 | 405,3 | 430,45 | 597,89 |
| Водоотведение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 180,71 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 1 024,34 | 1 024,34 | 1 065,0 | 1 107,6 | 1 151,9 | 1 197,9 | 1 277,99 | 1 789,2 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 277,4 | 277,4 | 290,7 | 302,3 | 314,4 | 326,9 | 360,5 | 533,5 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 30 291,0 | 30 291,0 | 31 866,1 | 33 523,1 | 35 266,3 | 37 100,1 | 40 958,5 | 62 256,9 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 8,43 | 8,45 | 8,38 | 8,41 | 8,32 | 8,22 | 8,01 | 7,89 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 3 029,1 | 3 029,1 | 3 186,6 | 3 352,3 | 3 526,6 | 3 710,0 | 4 095,8 | 6 225,7 |
| Доступность | % | 18,58 | 18,27 | 19,31 | 18,85 | 20,22 | 21,62 | 24,84 | 26,58 |

7.  Управление Программой

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Утевка в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с.п. Утевка осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2  Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           с.п. Утевка.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Нефтегорский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3 План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окон. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВС: замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подключение ИЖД (110 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство ВС для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Бурение двух артезианских скважин | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Ремонт 3-х накопительных резервуаров V=250 м3 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Планировка 1-го пояса ЗСО для отвода поверхностных вод с территории водозабора | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Проект и монтаж водопроводных очистных сооружений | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Установка приборов учёта артезианской воды (9 шт.) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство ВС от нового водозабора в с. Трофимовка до сущ. РЧВ на 1-ой площадке ВЗ | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 11 | Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод а в с. Трофимовка | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 12 | Строительство резервуара V=500 м3 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 13 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 14 | Строительство ВС на площадке № 1 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Строительство ВС на площадке № 2 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 16 | Строительство ВС на площадке № 3 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей: замена трубопроводов из стальных труб на ПВХ | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подключение ИЖД (35 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство ВС для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Ремонт артезианских скважин | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Установка приборов учёта артезианской воды (2 шт.) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| поселок Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение ИЖД (18 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство водопровода для подключения жилых домов к существующим водопроводным сетям | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Ремонт артезианской скважины | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Установка прибора учёта артезианской воды (1 шт.) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство артезианской скважины | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| поселок Песчаный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение ИЖД (36 шт.) к ВС (трубопровод из полиэтиленовых труб + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство водопровода для подключения ИЖД к существующим ВС | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подключение к существующим ВС (трубопровод + водопроводный колодец) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство артезианской скважины | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Установка прибора учёта артезианской воды (1 шт.) | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водонепроницаемых выгребов ИЖД и объектов соцкультбыта | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство водонепроницаемых выгребов ИЖД и объектов соцкультбыта | 2023 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство КОС, производительностью 400 м3/сут | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство канализационных сетей на площадках № 2 и № 3 | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | КНС | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство КС от объектов, расположенных на площадках № 2 и № 3 до КОС | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство водонепроницаемых выгребов для 35 ИЖД и многофункционального здания | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство водонепроницаемых выгребов для 18 ИЖД и центра досуга и магазина | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство водонепроницаемых выгребов для ИЖД и многофункционального здания | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| В сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 160 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 800 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 800 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 100 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Установка навесных газовых котлов тепловой мощностью 6-10 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Установка модульной котельной ТМ 300 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 900 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 1240 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 300 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 14 | Установка напольного котла тепловой мощностью 50 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 16 | Установка модульной котельной ТМ 200 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 17 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 600 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 18 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 1240 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 19 | Установка напольного котла тепловой мощностью 20 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 20 | Установка напольного котла тепловой мощностью 75 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 21 | Установка напольного котла тепловой мощностью 75 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 22 | Установка навесного газового котла тепловой мощностью 6-10 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 23 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 300 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 24 | Установка модульной котельной тепловой мощностью 200 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 25 | Установка напольного котла тепловой мощностью 40 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 26 | Установка навесного газового котла тепловой мощностью 6 кВт | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода в селе Утевка, 0,3 км | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство ГП НД 1,5 км с установкой ШГРП | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство ГП для 110 ИЖД в селе Утевка, 1,46 км | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство ГП для 28 ИЖД в селе Утевка, 0,87 км | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 5 | Строительство ГП для 260 ИЖД в селе Утевка, 7,63 км | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |

Продолжение таблицы 7.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Строительство ГП для 100 ИЖД в селе Утевка, 1,75 км | 2023 | 2033 |  |  |  |  |  | Х |
| 7 | Строительство ГП для 18 ИЖД в п. Каменный Дол , 0,74 км | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство ГП для 36ИЖД в п. Каменный Дол , 1,5 км | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство ГП в селе Тимофеевка , 1,39 км | 2017 | 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| В сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабельных линий ВЛ-6кВ 4,55 км | 2017 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Монтаж распределительных подстанций 10/0,4 кВ | 2017 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Монтаж уличного освещения перспективных площадок строительства | 2017 | 2033 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения Утевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области.

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы

Программа разрабатывается сроком на 17 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиком  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года №  48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.